## 10
[26 empty] | 様式 |  | 10
工 事 名
工事場所 | [18 empty] | 見積番号
|  |  |  | 吸収冷温水機ユニット | [11 empty] | ( / )
機器名称 | [18 empty] | 会 社 名
※■印が付いたものを適用、□印のものは適用しないものとする。
記号 |  |  |  |  | 形式 |  |  | 冷凍能力 kW |  |  | 加熱能力 kW |  | 冷水温度 ℃ |  |  |  | 温水温度 ℃ |  | 冷温水量 L/min |  | 冷却水入口温度 ℃ |  |  | 冷却水量 L/min |  |  | 冷温水ポンプ揚程 m
[13 empty] | 入口 |  | 出口 |  | 入口 | 出口
1 |  |  |  |  | □単体形 □組合せ形
2 |  |  |  |  | □単体形 □組合せ形
記号 | 損失水頭 kPa |  |  |  | 成績係数 COP |  | 電源 |  |  |  | 消費電力 kW |  |  | 最大使用電流 A |  | 燃料 |  |  | 燃料消費量 |  |  |  |  | 制御方式 |  |  |  | 台数
| 冷水 |  | 冷却水 |  |  |  | 相 |  | V |  | 冷凍 | 加熱 | [6 empty] | 冷凍，加熱
1 | [15 empty] | □都市ｶﾞｽ □灯油 □A重油(1種1号) |  |  | , |  |  | m3(N)/h |  | □ｵﾝｵﾌ □比例 □ﾊｲﾛｰ
[19 empty] | , |  |  | L/h
2 | [15 empty] | □都市ｶﾞｽ □灯油 □A重油(1種1号) |  |  | , |  |  | m3(N)/h |  | □ｵﾝｵﾌ □比例 □ﾊｲﾛｰ
[19 empty] | , |  |  | L/h
1.特記事項 |  |  |  | 1 | ) 公共建築工事標準仕様書(機械設備工事編)(令和 年版)( □適用 □適用外)とする。
|  |  |  | 2 | ) 電源周波数は( □50Hz □60Hz)とする。
|  |  |  | 3 | ) 都市ガスの発熱量は MJ/m3(N)とし、種類は 、供給圧力は kPaとする。
|  |  |  | 4 | ) 本機は二重効用とし、高温再生器は( □煙管式又は液管式 □煙管式 □液管式)とする。
|  |  |  | 5 | ) 排熱熱交換器は（ □要 □不要）、排熱投入型再生器は( □要 □不要)とする。
|  |  |  | 6 | ) 冷水・温水の同時取り出しは( □要 □不要)とする。
|  |  |  | 7 | ) ばい煙濃度計の電源用端子(二次側)は( □要 □不要)とする。
|  |  |  | 8 | ) 運転時間計は( □要 □不要)とする。
|  |  |  | 9 | ) 次の端子を要とする。
（□ 、□ 、□ ）
|  |  |  | 10 | ) 冷温水の切換えに必要な配管バルブは附属とする。
|  |  |  | 11 | ) 温水熱交換器付の場合、温水熱交換器の水側に逃し弁を設ける。
|  |  |  | 12 | ) ｵﾝｵﾌ､ﾊｲﾛｰの制御方式で加熱能力/冷凍能力≧0.9の場合は､冷凍能力に応じた燃料制御装置を
設ける。
|  |  |  | 13 | ) 変流量対応と( □する( □冷温水 □冷却水 ) □しない)。
|  |  |  | 14 | ) 冷温水機と冷却塔は( □一体搬入 □分割搬入)とする。
|  |  |  | 15 | ) グリーン購入法の区分に該当する機種は、グリーン購入法の判断基準を満たすものとする。
|  |  |  | 16 | ) 見積金額に据付費(搬入費は除く。)を含むものとする。
2.製造者記載事項(設計仕様と異なる事項等)
3.製造者仕様及び金額
記号 |  | 製造者形番 |  |  |  |  | 製品質量 kg | [7 empty] | 標準寸法 mm
[7 empty] | 一体搬入 |  |  | 分割搬入 (冷温水機) |  | 分割搬入 (冷却塔) |  |  | 一体搬入 |  |  |  | 分割搬入(冷温水機) |  |  |  |  | 分割搬入(冷却塔)
[15 empty] | 長さ |  | 幅 | 高さ | 長さ | 幅 |  | 高さ |  | 長さ |  | 幅 |  | 高さ
1
2
記号 |  | 本体価格 |  |  |  | 附属品価格 |  |  |  | 据付費 |  |  | 諸経費 |  |  |  | 現場労働者に関する法定福利費 |  | 単価計 |  |  |  | 台数 |  | 金額
1
2
[23 empty] | 計 |  | \
[13 empty] | － |  |  | 頁 | －