## チェックマニュアル表紙
営繕工事積算チェックマニュアル
国土交通省大臣官房官庁営繕部計画課営繕積算企画調整室

## 目次
目次
１．チェックマニュアルの目的
２．チェックマニュアルの構成
３．各チェックリストの確認欄
５．数量チェックシートについて
建築工事編
（新営工事用）
基本情報チェックリスト
数量算出チェックリスト
数量調書チェックリスト
数量チェックシート
（改修工事用）
基本情報チェックリスト
数量算出チェックリスト
数量調書チェックリスト
数量チェックシート
（新営工事・改修工事用）
総括チェックリスト
単価資料等チェックリスト
単価等設定チェックリスト
電気設備工事編
（新営工事・改修工事用）
基本情報チェックリスト
数量算出チェックリスト
数量調書チェックリスト
総括チェックリスト
単価資料等チェックリスト
単価等設定チェックリスト
機械設備工事編
（新営工事・改修工事用）
基本情報チェックリスト
数量算出チェックリスト
数量調書チェックリスト
総括チェックリスト
単価資料等チェックリスト
単価等設定チェックリスト

## １．チェックマニュアルの目的
１．チェックマニュアルの目的
適正な予定価格の設定のために、積算数量が適切に算出されているか、適正な単価が設定されているかチェックを行うことは、積算業務において欠かすことのできない重要な業務である。 営繕工事積算チェックマニュアル（以下「チェックマニュアル」という。）は、積算数量の精度向上を図るとともに単価等の設定を適切に行えるよう、積算業務の各過程において、チェックすべき項目や数量確認のための数値指標等をとりまとめたものである。 公共工事の発注者は、積算業務の受注者に適正な業務履行を求めなければならず、業務の受注者は、それを発注者に対して証明しなければならない。本マニュアルを活用するに当たっては、設計内容を踏まえ、チェックすべき項目とその発注者への報告時期を、業務の開始時に受発注者間で確認、合意した上で、業務を進めること、また、受注者はチェックしたプロセスを記録に残し、業務の各段階で発注者に説明することが肝要である。
２．チェックマニュアルの構成
（１）チェックマニュアルの構成
営繕工事積算チェックマニュアル
|  |  |  | 建築工事編 |  |  | ①基本情報チェックリスト
②数量算出チェックリスト（新営工事・改修工事）
③数量調書チェックリスト（新営工事・改修工事）
④数量チェックシート（新営工事・改修工事）※建築工事のみ
⑤単価資料等チェックリスト
⑥総括チェックリスト
⑦単価等設定チェックリスト※主に発注者が確認
|  |  |  | 電気設備工事編 |  |  | ①基本情報チェックリスト
②数量算出チェックリスト（新営工事・改修工事）
③数量調書チェックリスト（新営工事・改修工事）
⑤単価資料等チェックリスト
⑥総括チェックリスト
⑦単価等設定チェックリスト※主に発注者が確認
|  |  |  | 機械設備工事編 |  |  | ①基本情報チェックリスト
②数量算出チェックリスト（新営工事・改修工事）
③数量調書チェックリスト（新営工事・改修工事）
⑤単価資料等チェックリスト
⑥総括チェックリスト
⑦単価等設定チェックリスト※主に発注者が確認
①基本情報チェックリスト
適用基準、設計図書に記載された積算上の条件を確認するためのチェック項目。
②数量算出チェックリスト
受注者（設計事務所等）が積算数量算出書※１作成時に、積算すべき項目の仕様・規格ごとに留意すべき事項。
③数量調書チェックリスト
受注者（設計事務所等）が積算数量調書※２作成時に、積算すべき項目の仕様・規格ごとに留意すべき事項、数量が少量等の場合に留意すべき事項。
④数量チェックシート（建築工事のみ）
受注者（設計事務所等）が積算数量調書作成時に計上する積算数量について、過去の工事等から算出された数値指標と比較確認するための計算シート。
⑤単価資料等チェックリスト
受注者（設計事務所等）が単価資料等※３作成時に、適用条件や見積書の項目等について留意すべき事項。
⑥総括チェックリスト
受注者（設計事務所等）において責任者による審査時や発注者に進捗状況を報告するにあたり留意すべき事項。 数量に関する基礎的事項及び各段階・成果物提出前に各チェック内容に漏れがないか確認並びに管理技術者による総括事項のチェック項目等 関係者間のコミュニケーションツールとして用いるチェックリスト。
⑦単価等設定チェックリスト
主に発注者が単価等設定時に、留意すべき事項。
※１ 数量算出書：各種数量計算書の総称（各種計算書、各種集計表、積算数量調書が含まれる。）
※２ 数量調書：積算数量算出書の数量を内訳書の体裁で構成した資料を指す。
※３ 単価資料等：単価等を設定するために参考とする資料を指す。
（２）積算作業におけるチェックフロー（例）
※各チェックリストの発注者への報告時期等は、業務開始時においてプロジェクト毎に受発注者間で協議し決定する。
※業務仕様書において主任技術者が求められていない場合は、積算事務所の主任技術者相当の者が社内審査をおこなう。
３．各チェックリストの確認欄
数量算出チェックリスト |  |  |  |  | 業務受注者が確認を行う。
数量調書チェックリスト |  |  |  |  | 管理技術者※１においては、全体の確認を行い、主任担当技術者（積算）※２及び担当技術者（積算）※３は、以下の記入を行い確認する。
単価資料等チェックリスト
|  | 事前 把握 |  | ○
[5 empty] | 事前把握： |  |  |  | 担当技術者（積算）が着手前に確認事項を把握し、記入する
|  | 事後 ﾁｪｯｸ |  | ○
[5 empty] | 事後ﾁｪｯｸ： |  |  |  | 主任担当技術者（積算）が社内審査時に記入する
総括チェックリスト |  |  |  |  | 総括チェックリスト
|  | 事後 ﾁｪｯｸ |  |  | 事後ﾁｪｯｸ： |  |  |  | 担当技術者（積算）、主任担当技術者（積算）、管理技術者が各段階において記入する
|  | 数 | 総 |  |  |  |  | 数： | 数量算出書作成時
|  | ○ | ○ |  |  |  |  | 総： | 積算業務完了時
[5 empty] | ※１ | 管理技術者
[7 empty] | ： | 業務委託により配置される管理技術者
[5 empty] | ※２ | 主任担当技術者（積算）
[7 empty] | ： | 業務委託により配置される積算業務の主任担当技術者
[5 empty] | ※３ | 担当技術者（積算）
[7 empty] | ： | 業務委託により配置される積算業務の担当技術者
凡例
[6 empty] | ： | チェック項目 |  |  |  | ： | チェック対象外項目
[5 empty] | ○ | ： | 確認済み |  |  | － | ： | 業務対象外
４．適用基準類
このチェックマニュアルは以下の基準、標準書式を使用することを前提に作成している。
・公共建築数量積算基準
・公共建築設備数量積算基準
・公共建築工事標準単価積算基準
・公共建築工事内訳書標準書式
・公共建築工事見積標準書式
・公共建築工事見積標準書式
・公共建築工事積算基準等資料
５．数量チェックシートについて
（１）チェック項目
直接仮設、土工、地業、躯体、外部仕上、内部仕上、金属・仕上ユニットなどに分け、積算数量調書の数量と既に完成されたＲＣ造の事務庁舎の標準的な単位当たりの目安数値との積による数量や、各種算出数量との比較を行い数量の妥当性を確認する。
（２）数量チェックシ－トの運用上の注意
建築工事の数量チェックは、建築面積や延床面積当たりの数量や略算方式に基づいて行われている。
数量チェックシートは、過去の事務庁舎（ＲＣ造）の実績データを基に建築面積や延床面積当たりの数量を分析し、標準的な目安の数値として示している。なお、異なる用途の建物であっても準用しチェックを行うことができる。
建築物は、固有性が高いため同一規模（面積）の建物であっても様々な要因により単位面積当たりの数量に相違が見られる。
従って、チェックシートに基づきチェックした判定が、ＮＯであっても計算ミスがない限り間違いではなく、数量が多めな理由、少なめな理由を確認することが重要である。
建物の躯体、外部仕上げ、内部仕上げ数量の変動要因には様々なものがあり、以下に主な変動要因を示す。
①建物の形状
・平面に凹凸がある場合
周長率（建物周長／建築面積）が大きくなるにつれて、数量が大きくなる。
・階高
階高により躯体、外部仕上げ数量に変動を与える。
・外部開口部
外部窓の数、窓の形状（単層・連層）により躯体、外部仕上げ数量に変動を与える。
②建物用途
研究施設、住宅施設など間仕切り壁の多い（部屋数）施設などは、一般的に躯体、内部仕上げ数量が多くなる傾向にある。
③平面形状
延床面積に含まれない部分（ピット・槽類、バルコニー・庇）により、躯体、外部、内部仕上げ数量に変動を与える。
（３）数量チェックシ－トによる数量チェック
数量チェックは、営繕工事積算数量チェックシ－トの該当する全てのチェック項目について内訳明細書の数量の転記により行う。
①数量が目安の範囲内である場合（「ＯＫ」）
数量が目安の範囲内であっても変動要因を考慮して数量の大小の傾向をチェックすることが重要である。
②数量が目安の範囲内から大きくはずれた場合（「ＮＯ」）
上記①のチェックによるほか、必要に応じて細部（数量調書）までの確認を行うことが重要であり、以下による。
|  |  | ・ | 躯体（コンクリート、型枠、鉄筋）に関連する積算数量を階ごと及び部材ごとに整理集計した建築工事躯体集計表により、階別及び部材別の数量のバランスを確認し、異常値がないかの確認を行う。
|  |  | ・ | 外部仕上げの数量は、変動要因に大きく左右されるため必要に応じて概数算出による確認も行う。
|  |  | ・ | 内部仕上げの床、天井のように延床面積とほぼ等しくなる数量については、仕上げ集計表により各階別仕上げ面積計と各階の床面積との比較により異常値がないかの確認を行う。

## ①基本情報チェックリスト（表紙)
①基本情報チェックリスト
業務名
施設名
工事件名
業務受注者名
担当者名
管理技術者:
主任担当技術者（積算）:
担当技術者（積算）:

## ①基本情報チェックリスト(R7改定)
Ⅰ 基本事項
１．基準類の確認
確認項目 | 確認内容 | 事前 把握
事後 ﾁｪｯｸ
基準類等 | 適用となる設計図書と基準類（適用年度）について確認する。
設計図書
・図面及び特記仕様書
・現場説明書
・図面及び現場説明書に対する質問回答
・公共建築工事標準仕様書（電気設備工事編）
・公共建築改修工事標準仕様書（電気設備工事編）
・公共建築設備工事標準図（電気設備工事編）
積算関係基準類
・公共建築工事積算基準
・公共建築工事標準単価積算基準
・公共建築設備数量積算基準
・公共建築工事内訳書標準書式（設備工事編）
・公共建築工事見積書標準書式（設備工事編）
・公共建築工事積算基準等資料
２．適用の設計図書の確認
確認項目 | 確認内容 | 事前 把握
事後 ﾁｪｯｸ
工事名 | 工事名を確認する。
工事場所 | 工事場所を確認する。
工事種目 | 工事種目を確認する。
工事科目 | 工事科目を確認する。
指定部分 | 指定部分の有無を確認する。
・無し
・有り 範囲：
予算区分 | 予算の区分による拾い分けが必要か発注者に確認する。
・無し
・有り 範囲：
関連工事 | 本工事以外の関連工事があるか発注者に確認する。
・無し
・有り ( ・ 建築工事 ・ 機械設備工事 ・ )
関連工事がある場合は、仮設の範囲を確認する。
発注範囲 | 本工事において(発注しない)別途工事部分があるか確認する。
・無し
・有り 特記仕様書記載 ( ・ ・ )
・有り 図面記載 ( ・ ・ )
機器取付け | 機器取付高さを確認する。
配線器具 | フラッシュプレートの材質を確認する。（ 製）
配管塗装 | 金属管の塗装の要否について確認する。
・要（・屋外の配管 ・ ） ・不要
接地工事 | 接地極の規格、数量について確認する。
足場 | 足場を確認する。
・別契約の関係受注者が定置したものは無償で使用できる。
・本工事で設置する。
養生 | 養生範囲を確認する。
・無し
・有り 室名：
はつり補修 | はつり補修の有無及び工法について確認する。
・無し
・有り (・手はつり ・機械はつり ・機械はつり（スキャン式埋設物調査込み）)
建設発生土の処理 | 建設発生土の処理について確認する。
・構内敷きならし ・構外搬出処理
発生材の処理 | 発生材処理の有無について確認する。
・無し （別途工事含む）
・有り （・コンクリート ・コンクリート及び鉄から成る建設資材 ・木材
・アスファルト，コンクリート ・ ）
断面図 | 階高を確認する。
天井高を確認する。
平面図 | 縮尺、線種、線幅を確認する。
凡例に記載があるか確認する。積算上必要な名称を記載する。
外構図 | 埋設深さを確認する。
掘削・埋戻の工事範囲の確認をする。
Ⅱ．図面内容の確認
１．電力設備
（１）電灯設備
確認項目 | 確認内容 | 事前 把握
事後 ﾁｪｯｸ
ＬＥＤ照明器具 | 器具の形状、定格全光束、ＬＥＤ制御装置、材質及びその他特記事項を確認する。
新設または再取付けを行う場合、線ぴ取付または既設同位置であるか確認する。
分電盤・OA盤・実験盤 | 種別及びキャビネット形式を確認する。
入力電源の電気方式（種別、相線、電圧）を確認する。
幹線の電線種別、太さ、芯数及び入線方向を確認する。
主幹器具の定格電流、定格遮断電流及び極数を確認する。
端子盤部の端子形状、対数及び内蔵機器を確認する。
（２）動力設備
確認項目 | 確認内容 | 事前 把握
事後 ﾁｪｯｸ
制御盤 | 種別及びキャビネット形式を確認する。
入力電源の電気方式（種別、相線、電圧）を確認する。
幹線の電線種別、太さ、芯数及び入線方向を確認する。
主幹器具の定格電流、定格遮断電流及び極数を確認する。
分岐回路の負荷名称、負荷記号、負荷容量、単位装置（定格電流、始動方式、操作・制御方式、操作制御スイッチ及び保護継電器）、監視制御項目、連動及びインターロックを確認する。
開閉器箱 | 種別及びキャビネット形式を確認する。
器具の定格電流及び極数を確認する。
（３）電気自動車用充電設備
確認項目 | 確認内容 | 事前 把握
事後 ﾁｪｯｸ
電気自動車充電装置 | キャビネット形式及び充電方式を確認する。
入力電源の電気方式（種別、相線、電圧）を確認する。
その他 | 特記事項を確認する。
（４）電熱設備
確認項目 | 確認内容 | 事前 把握
事後 ﾁｪｯｸ
制御盤 | キャビネット形式を確認する。
入力電源の電気方式（種別、相線、電圧）を確認する。
幹線の電線種別、太さ、芯数及び入線方向を確認する。
主幹器具の定格電流、定格遮断電流及び極数を確認する。
回路番号、配線用遮断器などの定格電流、負荷容量、回路電圧及び監視制御項目（操作、状態、故障、警報の表示）を確認する。
発熱線等 | 種類、電圧、発熱量及び対象面積を確認する。
温度センサ等 | 仕様を確認する。
（５）雷保護設備
確認項目 | 確認内容 | 事前 把握
事後 ﾁｪｯｸ
受雷部 | 方式を確認する。
○突針 ○棟上げ導体 ○金属製手すり（別途）
突針支持管の材質、寸法、支持金物、施工方法等を確認する。
接地極 | 方式を確認する。
○銅板埋設 ○接地棒 ○建築構造体利用
試験用接続端子箱 | 形式及び端子数を確認する。
（６）受変電設備
確認項目 | 確認内容 | 事前 把握
事後 ﾁｪｯｸ
受電方式 | 受電電圧、周波数、受電種別及び区分開閉器の仕様を確認する。
キュービクル式配電盤 | 形式（PF･S形/CB形）及び仕様を確認する。
高圧スイッチギヤ | 形式（LSC/CX/CW/PW形）及び仕様を確認する。
変圧器盤 | 形式及び変圧器の仕様を確認する。
コンデンサ盤 | 形式、コンデンサ及びリアクトルの仕様を確認する。
低圧スイッチギヤ | 形式（CX/CS/CW/FW形）を確認する。
変圧器・コンデンサ・ | 種別、定格、容量等を確認する。
直列リアクトル
その他 | 特記事項を確認する。
高圧ケーブル | 種類（EE/ET）を確認する。
（７）電力貯蔵設備
（ａ）直流電源
確認項目 | 確認内容 | 事前 把握
事後 ﾁｪｯｸ
蓄電池 | 種類、容量、セル数、出力電圧及び収納形式を確認する。
整流装置 | 電気方式、入力電圧、定格直流電流及び盤形式を確認する。
負荷電圧補償装置 | 定格電流を確認する。
その他 | 特記事項を確認する。
（ｂ）交流無停電電源
確認項目 | 確認内容 | 事前 把握
事後 ﾁｪｯｸ
形式 | 形式を確認する。
入力 | 整流装置側及びバイパス側それぞれの電気方式並びに電圧及び周波数を確認する。
出力 | 総合定格出力、電気方式、電圧、周波数及び力率を確認する。
整流装置 | 方式及び盤形式を確認する。
逆変換装置 | 方式及び盤形式を確認する。
蓄電池 | 種類、容量、収納形式、停電補償時間及び最低蓄電池温度を確認する。
並列盤 | 方式、構成及び盤形式を確認する。
切替盤 | 方式、機能及び盤形式を確認する。
保守バイパス盤 | 方式及び盤形式を確認する。
その他 | 特記事項を確認する。
（ｃ）電力平準化用蓄電
確認項目 | 確認内容 | 事前 把握
事後 ﾁｪｯｸ
蓄電池 | 種類及び容量を確認する。
その他 | 特記事項を確認する。
（８）発電設備
（ａ）内燃力発電
確認項目 | 確認内容 | 事前 把握
事後 ﾁｪｯｸ
形式 | 形式を確認する。
台数 | 台数を確認する。
運転方式 | 用途、設置高度及び連続運転可能時間を確認する。
発電機 | 電気方式、電圧、周波数、回転数、定格出力及び力率を確認する。
原動機 | 種別、定格出力、始動方式、冷却方式及び過給方式を確認する。
配電盤 | 形式、制御方式、種類、主遮断器定格電流及び定格遮断電流を確認する。
蓄電池等 | 形式及び電池種類を確認する。
燃料 | 種類を確認する。
地下貯蔵タンク等 | 燃料小出タンク、地下貯蔵タンク及び附属機器を確認する。
給油ボックス | 種別、材質、給油口サイズ及び附属機器を確認する。
消音器 | 形式、附属品及び給気ファン仕様を確認する。
配管材料等 | 燃料、排気、換気ダクト等の配管材料を確認する。
その他 | 特記事項を確認する。
（ｂ）燃料電池発電
確認項目 | 確認内容 | 事前 把握
事後 ﾁｪｯｸ
形式 | 形式を確認する。
出力 | 定格出力、電気方式、電圧及び力率を確認する。
その他 | 特記事項を確認する。
（ｃ）太陽光発電
確認項目 | 確認内容 | 事前 把握
事後 ﾁｪｯｸ
太陽電池アレイ | 出力を確認する。
パワーコンディショナ | 形式、定格容量、出力電気方式、周波数及び系統連系方式を確認する。
連系保護装置 | 設置の有無を確認する。
気温計、日射計 | 設置の有無を確認する。
架台 | 材質、傾斜角度、基礎、規格及び設置可能面積を確認する。
表示装置 | 表示方式及び形状を確認する。
データ処理装置 | 仕様を確認する。
その他 | 特記事項を確認する。
（ｄ）風力発電
確認項目 | 確認内容 | 事前 把握
事後 ﾁｪｯｸ
風車発電装置 | 種類、材質、寸法、ハブ高さ、カットイン風速、定格風速、カットアウト、風速及び定格出力を確認する。
制御装置 | 形式、定格容量、出力電気方式、周波数、系統連系方式及び周囲温度条件を確認する。
支持構造物 | 材質及び寸法を確認する。
その他 | 特記事項を確認する。
（９）構内情報通信網設備
確認項目 | 確認内容 | 事前 把握
事後 ﾁｪｯｸ
スイッチ | インターフェース、ポート数、処理能力、バックプレーン容量及び機能を確認する。
ルータ | インターフェース、ポート数及び機能を確認する。
メディアコンバータ | インターフェース、ポート数及び機能を確認する。
ファイアウォール | インターフェースの種類、同時セッション数、処理能力、暗号化機能等を確認する。
ネットワーク管理装置 | ハードウェア仕様、OS仕様及びその他必要な機能を確認する。
光パッチパネル | ファイバ種類、ポート数、パッチコード本数及び必要な機能を確認する。
機器収納ラック | 材質及び参考寸法を確認する。
その他 | 特記事項を確認する。
（10）構内交換設備
確認項目 | 確認内容 | 事前 把握
事後 ﾁｪｯｸ
交換装置 | 局線応答方式、内線数、外線数及び付加サービス機能を確認する。
ＩＰ－ＰＢＸまたはＶｏＩＰサーバーの区別を確認する。
電源装置 | 停電補償時間を確認する。
局線中継台 | 構造及び付加機能を確認する。
局線表示盤 | 窓数を確認する。
本配線盤 | 形式、端子種類及び端子数を確認する。
電話機等 | 形状及び機能を確認する。
その他 | 特記事項を確認する。
ＩＰ電話の品質クラス及び電源供給（ＰｏＥ方式）を確認する。
工事範囲を確認する。
（11）情報表示設備
（ａ）マルチサイン
確認項目 | 確認内容 | 事前 把握
事後 ﾁｪｯｸ
情報表示盤 | 形式、表示方式、画面サイズ等を確認する。
操作制御部 | ハードウェア仕様その他必要な機能を確認する。
その他 | 特記事項を確認する。
（ｂ）出退表示
確認項目 | 確認内容 | 事前 把握
事後 ﾁｪｯｸ
出退表示盤 | 形式、表示方式、画面サイズ等を確認する。
制御装置 | 形式を確認する。
その他 | 特記事項を確認する。
（ｃ）時刻表示
確認項目 | 確認内容 | 事前 把握
事後 ﾁｪｯｸ
親時計 | 形式、回線数及び組込機器を確認する。
子時計 | 形式を確認する。
その他 | 特記事項を確認する。
（12）映像・音響設備
確認項目 | 確認内容 | 事前 把握
事後 ﾁｪｯｸ
増幅器 | 形式、定格出力、入出力回線数、出力制御及び付加機能を確認する。
スピーカ | 形式及び必要な機能を確認する。
プロジェクタ | 投写方式、映像信号の種別・接続数、接続条件及び必要な機能を確認する。
スクリーン | 形式、サイズ及び必要な機能を確認する。
操作卓 | 材質、仕上げ及び組込機器の種類を確認する。
切換装置 | 映像・音響信号種別、入出力端子数及び接続条件を確認する。
マイクロホン | 形式、指向特性及びマイクスタンドの有無を確認する。
CDプレーヤ | 形式及び必要な機能を確認する。
オーディオレコーダ
Blu-ray/DVDプレーヤ・
レコーダ等
カラーモニタ | 表示方式、画面形状、サイズ及び入出力信号種別・端子数を確認する。
その他 | 特記事項を確認する。
工事範囲を確認する。（○スクリーン ○スクリーンボックス ○操作卓）
（13）拡声設備
確認項目 | 確認内容 | 事前 把握
事後 ﾁｪｯｸ
増幅器 | 形式、種別、定格出力、入出力回線数、出力制御、付加機能及び必要な機能を確認する。
スピーカ | 形式及び種類を確認する。
マイクロホン | 形式、指向性パターン及びマイクスタンドの有無を確認する。
CDプレーヤ | 形式及び必要な機能を確認する。
その他 | 特記事項を確認する。
（14）誘導支援設備
（ａ）誘導支援
確認項目 | 確認内容 | 事前 把握
事後 ﾁｪｯｸ
検出部 | 検出方式、形式及び必要な機能を確認する。
制御部 | 屋内外の別、形式、音声案内制御及び必要な機能を確認する。
案内表示部 | 屋内外の別、形式及び必要な事項を確認する。
その他 | 特記事項を確認する。
（ｂ）インターホン
確認項目 | 確認内容 | 事前 把握
事後 ﾁｪｯｸ
インターホン | 形式、通話方式、通信網の方式、局数及び必要な機能を確認する。
エレベーター用インターホン | ※原則、配管配線のみ
その他 | 特記事項を確認する。
（ｃ）トイレ呼出表示
確認項目 | 確認内容 | 事前 把握
事後 ﾁｪｯｸ
トイレ呼出表示器 | 形状、表示窓数及び必要な機能を確認する。
呼出表示灯 | 形状等を確認する。
呼出ボタン
復帰ボタン
（ｄ）受付呼出表示
確認項目 | 確認内容 | 事前 把握
事後 ﾁｪｯｸ
受付呼出表示器 | 形式及び必要な機能を確認する。
操作部 | 形式及び必要な機能を確認する。
番号カード発行機 | 形式及び必要な機能を確認する。
（15）テレビ共同受信設備
確認項目 | 確認内容 | 事前 把握
事後 ﾁｪｯｸ
アンテナ | 種別、材質及び素子数を確認する。
アンテナマスト | 材質、長さ、支持方式等を確認する。
機器収容箱 | 収容機器を確認する。
機器 | 方式、種別、形状等を確認する。
受信電波 | 受信電波を確認する。
（16）監視カメラ設備
確認項目 | 確認内容 | 事前 把握
事後 ﾁｪｯｸ
カメラ | 伝送方式、レンズ（形式、区分、機能）及び電源供給方式を確認する。
モニタ装置 | 表示方式、モニタのサイズ及び必要な機能を確認する。
録画装置 | 録画方式、ディスク容量及び必要な機能を確認する。
旋回装置 | 屋内外の別、水平・垂直旋回角度及び旋回速度を確認する。
ハウジング | 屋内外の別、ワイパー・デフロスター・ヒーター及びファンの有無を確認する。
映像切換器 | 切換入力回線数、自動・手動の別、出力回線数、カメラ番号表示及び必要な事項を確認する。
画面分割装置 | 分割画面数及び必要な事項を確認する。
機器収納ラック | 材質及び参考寸法を確認する。
その他 | 特記事項を確認する。
（17）駐車場管制設備
確認項目 | 確認内容 | 事前 把握
事後 ﾁｪｯｸ
監視制御盤 | 表示方式、形状、参考寸法及び必要な機能を確認する。
検知器 | 形式、遮光フードの有無、投受光器の間隔、取付高さ等を確認する。
信号等・警報灯 | 形式及び必要な機能を確認する。
発券機 | 発券方式、発行券の種類、屋内外の別、連絡インターホン及び必要な機能を確認する。
カーゲート | 形式及び必要な機能を確認する。
カードリーダ | 屋内外の別及び必要な機能を確認する。
その他 | 特記事項を確認する。
（18）防犯・入退室管理設備
（ａ）防犯
確認項目 | 確認内容 | 事前 把握
事後 ﾁｪｯｸ
制御装置 | 方式、形式及び必要な機能を確認する。
センサ | 形式及び必要な機能を確認する。
警備機器収納箱 | 形式及び参考寸法等を確認する。
その他 | 特記事項を確認する。
工事範囲を確認する。（範囲：○機器実装 ○空配管）
（ｂ）入退室管理
確認項目 | 確認内容 | 事前 把握
事後 ﾁｪｯｸ
制御装置 | 形式、停電対策及び必要な機能を確認する。
認識部 | 方式、形式及び必要な機能を確認する。
遠隔制御器 | 形式及び必要な機能を確認する。
電気錠 | 動作形式、電源電圧、電流等を確認する。
セキュリティゲート | 形式、材質、通路数、車いす対応及び必要な機能を確認する。
その他 | 特記事項を確認する。
工事範囲を確認する。（範囲：○機器実装 ○空配管）
（19）火災報知設備
（ａ）自動火災報知
確認項目 | 確認内容 | 事前 把握
事後 ﾁｪｯｸ
受信機・複合盤 | 種別、性能、回線数及び盤形式を確認する。
アドレス数、アナログ機能及び必要な機能を確認する。（Ｒ型の場合）
連動制御器の回線数及び遠方復帰機構の回線数を確認する。（複合盤の場合）
副受信機・表示装置 | 盤形式、表示方式、画面サイズ及び必要な機能を確認する。
中継器 | アナログ機能、自動試験機能及び遠隔試験機能の有無を確認する。
その他 | 特記事項を確認する。
（ｂ）自動閉鎖
確認項目 | 確認内容 | 事前 把握
事後 ﾁｪｯｸ
連動制御器 | 回線数、遠方復帰機構の回線数及び盤形式を確認する。
自動閉鎖装置 | 用途及び形状を確認する。
その他 | 特記事項を確認する。
（c）ガス漏れ火災警報
確認項目 | 確認内容 | 事前 把握
事後 ﾁｪｯｸ
受信機 | 性能、回線数、盤形式及びガスの種類を確認する。
その他 | 特記事項を確認する。
（20）中央監視制御設備
（ａ）警報盤
確認項目 | 確認内容 | 事前 把握
事後 ﾁｪｯｸ
警報盤 | 表示方式、監視点数、表示項目及び電源装置の有無を確認する。
その他 | 特記事項を確認する。
（ｂ）簡易形監視制御装置
確認項目 | 確認内容 | 事前 把握
事後 ﾁｪｯｸ
監視操作装置 | 盤形式、表示装置の形式及び操作部の方式を確認する。
信号処理装置 | 中央処理装置の機能を確認する。
補助記憶装置の記憶媒体を確認する。
伝送装置の形式及び必要な機能を確認する。
記録装置 | 雑印字装置の形式を確認する。
電源装置 | 電気方式、定格電力及び停電補償時間を確認する。
その他 | 特記事項を確認する。
監視点数を確認する。
（ｃ）監視制御装置
確認項目 | 確認内容 | 事前 把握
事後 ﾁｪｯｸ
監視操作装置 | キャビネットの外観・構造を確認する。
表示装置の種別、画面サイズ等を確認する。
信号処理装置 | 中央処理装置の機能を確認する。
補助記憶装置の記憶媒体を確認する。
伝送装置の形式及び機能を確認する。
記録装置 | 帳票用印字装置の種類を確認する。
雑印字装置の種類を確認する。
補助盤 | 形式及び構成機能を確認する。
電源装置 | 電気方式、定格電力及び停電補償時間を確認する。
その他 | 特記事項を確認する。
監視点数を確認する。
（21）発生材処理
確認項目 | 確認内容 | 事前 把握
事後 ﾁｪｯｸ
発生材処理 | 処分する撤去品を確認する。
発生材運搬 | 運搬距離を確認する。
（22）構内配電線路
（ａ）構内配電
確認項目 | 確認内容 | 事前 把握
事後 ﾁｪｯｸ
引込開閉器等 | PAS、UGS等の仕様を確認する。
ケーブル敷設 | 埋設標の有無を確認する。
電柱、支線柱、支柱 | 材質、規格及び寸法を確認する。
装柱材料 | 名称、種別、規格及び寸法を確認する。
マンホール・ハンドホール | 形式を確認する。
捨コンクリート | 仕様を確認する。
砂利地業
（ｂ）外灯
確認項目 | 確認内容 | 事前 把握
事後 ﾁｪｯｸ
外灯 | 記号、形式、ポール高さ、材質等を確認する。
記号、形式及び基礎を確認する。
ケーブル敷設 | 埋設標の有無を確認する。
捨コンクリート | 仕様を確認する。
砂利地業
接地極 | 有無を確認する。
（23）構内通信線路
確認項目 | 確認内容 | 事前 把握
事後 ﾁｪｯｸ
保安器 | 保安器設置の有無を確認する。
ケーブル敷設 | 埋設標の有無を確認する。
マンホール・ハンドホール | 形式を確認する。
捨コンクリート | 仕様を確認する。
砂利地業
（24）電波障害防除設備
確認項目 | 確認内容 | 事前 把握
事後 ﾁｪｯｸ
ヘッドエンド | 機器仕様書により、構造、形式、寸法、定格、性能、容量等を確認する。
機器収容箱
アンテナ
アンテナマスト
工事区分 | 他工種工事との区分を確認する。

## ②数量算出チェックリスト（表紙)
②数量算出チェックリスト
業務名
施設名
工事件名
業務受注者名
担当者名
管理技術者:
主任担当技術者（積算）:
担当技術者（積算）:

## ②数量算出チェックリスト（数量算出）（R7改定)
Ⅰ 基本事項
１．数量基準
確認項目 | 確認内容 | 事前 把握
事後 ﾁｪｯｸ
数量 | 数量は、原則として設計数量とする。ただし、計画数量を求める場合は、公共建築設備数量積算基準に示す方法とする。
設計寸法 | 設計寸法は、設計図書に記載された寸法、記載された寸法から計算によって得られる寸法及び計測により読み取ることのできる寸法とする。
単位 | 長さ、面積、体積及び質量の単位は、原則としてｍ、㎡、㎥、㎏及びｔとし、機器の単位は、基、面、台、個、組等とする。ただし、少量の改修が点在する場合の数量は、か所等の適切な単位とする。
端数処理 | 端数の処理は、四捨五入する。
有効数値 | 長さは、小数点以下第１位とし、面積、体積及び質量は、小数点以下第２位とする。
数量調書の数量 | 原則として小数点以下第１位を四捨五入し、整数とする。
Ⅱ．工事費の積算
１．共通工事
（１）一般共通事項
確認項目 | 確認内容 | 事前 把握
事後 ﾁｪｯｸ
工事種目 | 工事種目ごとに区分する。（図面と照合する。）
工事科目 | 工事科目ごとに区分する。（図面と照合する。）
中科目 | 主要な構成に従い、中科目として区分する。
数量算出書 | 数量算出書に落ちがないか拾い図面を確認する。
図面上の名称に合わせ、数量算出書を作成する。
集計表 | 拾いの数量が集計表に上がってきているか確認する。
桁間違え及び転記の段ずれが無いか確認する。
図面照合 | 必要な図面の訂正をする。
（２）配管配線等
確認項目 | 確認内容 | 事前 把握
事後 ﾁｪｯｸ
配管配線 | 種目、科目、中科目、用途、種類、階、盤、回路及び施工場所ごとに区分し計上する。
電線・ケーブルは、種別、条数及び施工方法ごと（管内、ラック、ころがし、PF管内等）に区分し計上する。
管類は、種別、径、施工方法及び塗装の有無ごとに区分し計上する。 ※塗装する箇所は、特記仕様書により確認する。
設計図に記載された縮尺により計測、計算する。
階高、標準天井高及び機器取付高さを確認する。
立上り・引下げは、標準天井面又は床面より機器等の中心までの長さとして計測、計算する。
設計数量で計測、計算する。 ※隠蔽の分岐配管配線は最短経路、その他は設計図示経路とする。
指定された幹線分岐材料を計上する。
特記された配管等支持材、金具等を計上する。
電力用電線管配線でボンディングを計上する。
耐震支持を計上する。 ※標準仕様書により
位置ボックス・ | 材質及び種類ごとに区分し計上する。
ジョイントボックス | ボックスアースを計上する。※電力用で金属製を計上した場合
フラッシュプレート | 材質及び種類ごとに区分し計上する。
材質 ○金属製 ○樹脂製
プルボックス | 材質、形式、寸法、仕上及び用途ごと（電力・通信）に区分し計上する。
塗装を計上する。※隠ぺい、SUS以外。
接地端子を計上する。※電力用の場合。（樹脂製以外）
配線ダクト | 形式、寸法及び仕上ごとに区分し計上する。
耐震支持を計上する。 ※標準仕様書により
ケーブルラック | 形式、寸法、仕上及び施工方法ごとに区分し計上する。
耐震支持を計上する。 ※標準仕様書により
バスダクト | 形式、電圧及び電流ごとに区分し、屈曲、分岐部などの個数も計上する。
耐震支持を計上する。 ※標準仕様書により
金属線ぴ | 規格ごとに区分し計上する。
附属品（ボックス類）は、規格ごとに区分し計上する。
（３）防火区画等貫通処理
確認項目 | 確認内容 | 事前 把握
事後 ﾁｪｯｸ
共通 | はつり工事を計上する。 ※既存開口を使用する場合を除く
ケーブルラック | ケーブルラックサイズ及び施工場所（床・壁）ごとに区分し計上する。
配線ダクト | 配線ダクトサイズ及び施工場所（床・壁）ごとに区分し計上する。
バスダクト | バスダクトサイズ及び施工場所（床・壁）ごとに区分し計上する。
配管 | 配管サイズごとに区分し計上する。
（４）接地工事
確認項目 | 確認内容 | 事前 把握
事後 ﾁｪｯｸ
接地極 | 種別、接地極の材質及び寸法ごとに区分し計上する。
接地埋設標 | 要否を確認し、必要なところに計上する。
接地端子箱 | 形式及び端子数ごとに計上する。
（５）搬出入費
確認項目 | 確認内容 | 事前 把握
事後 ﾁｪｯｸ
搬出入費 | 必要とする機器を選別する。 （受変電、直流電源装置等の機器で、単独の質量が１００ｋｇ以上のもの）
機器の種類、寸法及び重量ごとに計上する。
容積品と重量品を区分する。
搬入基準単価の構成との確認をする。
（６）土工事
確認項目 | 確認内容 | 事前 把握
事後 ﾁｪｯｸ
根切り | 根切りの深さを確認する。
ハンドホールまたは桝類がある場合、重複する土工事分を配管長から差し引いているか確認する。
余幅等の値は適正に計上する。
他工事と重複する部分の工事区分を確認する。
舗装の有無を確認する。
舗装部分の解体 ○本工事 ○別途工事
掘削方法は妥当か。
掘削方法 ○機械掘り ○人力掘り
計画数量を図で記載する。
埋戻し | 根切り数量から山砂、砂利敷、捨コンクリート、埋設物などの体積を減ずる。（200φ以下の配管及び複合単価ハンドホールを除く。）
舗装の仕様を確認する。
舗装部分の復旧 ○本工事 ○別途工事
残土処分 | 根切数量から埋戻し及び盛り土等の数量を減ずる。
処分場所を確認する。
掘削機械運搬 | 掘削機械の運搬費を計上する。
掘削機械 ○BH 0.13ｍ3 ○BH 0.28ｍ3 ○BH 0.45ｍ3 ○人力
（７）コンクリート工事
確認項目 | 確認内容 | 事前 把握
事後 ﾁｪｯｸ
コンクリート基礎 | コンクリート、鉄筋、型枠及びモルタル塗りの数量を確認する。
鉄筋のサイズ及び数量を確認する。
鉄筋のサイズ ○D10 ○D13
（８）はつり工事
確認項目 | 確認内容 | 事前 把握
事後 ﾁｪｯｸ
はつり工事 | はつり工事の数量は、貫通口径、コンクリート厚さ及びはつり種ごとに区分し計上する。
（９）撤去工事
確認項目 | 確認内容 | 事前 把握
事後 ﾁｪｯｸ
撤去工事 | 再使用するもの、しないものに区分し計上する。
配管配線、機器類等の数量は、新設工事の数量積算に準じて計測、計算する。
発生材処分費 | 発生材処分費は、設計図書により計上する。
「廃棄物」、「リサイクルするもの」、「引き渡すもの」に区分する。
（10） 仮設備(仮電源設備)
確認項目 | 確認内容 | 事前 把握
事後 ﾁｪｯｸ
材料 | 仮設期間を確認する。
リース品以外は補正率により計上する。
（11） 養生等
確認項目 | 確認内容 | 事前 把握
事後 ﾁｪｯｸ
養生 | 必要により養生方法を確認し養生範囲を計上する。
足場 | 必要により仮設足場を計上する。
（12）発生材処理
確認項目 | 確認内容 | 事前 把握
事後 ﾁｪｯｸ
発生材処分 | 撤去品の重量・容積を品目ごとに計上する。
発生材運搬 | 積込み費を計上する。※積込み方法確認
運搬費を計上する。
２．電力設備
（１）電灯設備
確認項目 | 確認内容 | 事前 把握
事後 ﾁｪｯｸ
配管配線等 | １．共通工事の各項目に従い計上する。
配線器具類 | 定格電圧、電流、容量、極数及び形式ごとに区分し計上する。
ＬＥＤ照明器具 | 形式、記号、定格全光束、ＬＥＤ制御装置及び取付け方法ごとに区分し計上する。
必要により、位置ボックスを計上する。
配線図の器具台数と器具表の台数が一致しているか確認する。
照明制御装置 | 仕様ごとに区分し計上する。
分電盤・ＯＡ盤・実験盤 | 形式、材質及び記号ごとに区分し計上する。
盤類の歩掛りは、以下に注意し算出する。（歩掛算出書による）
・内部構成機器（主幹、分岐ブレーカ、リレー、コンセント、セパレータ等）の個数、容量等
・照明制御関係のリレーユニット
・ＯＡ盤の端子部
・予備ブレーカまたは既存ブレーカに電線及びケーブルを接続する場合は、結線費を計上し、労務の所要量の５０％とする。
機器への接続 | 換気扇等の結線費を計上する。
（２）動力設備
確認項目 | 確認内容 | 事前 把握
事後 ﾁｪｯｸ
配管配線等 | １．共通工事の各項目に従い計上する。
制御盤 | 形式、材質及び記号ごとに区分し計上する。
盤類の歩掛りは、以下に注意し算出する。（歩掛算出書による）
・負荷容量ごとに回路数を計上する。
・単位装置がある場合は、分岐ブレーカを計上しない。
・負荷が接続されない回路は、労務の所要量（５０％）とする。
・予備ブレーカまたは既存ブレーカに電線及びケーブルを接続する場合は、結線費を計上し、労務の所要量の５０％とする。
開閉器箱 | 材質、形式、容量、極数等ごとに区分し計上する。
機器への接続 | 電動機等への接続材はサイズごとに区分し計上する。
電動機等の結線費を計上する。
（３）電気自動車用充電設備
確認項目 | 確認内容 | 事前 把握
事後 ﾁｪｯｸ
配管配線等 | １．共通工事の各項目に従い計上する。
電気自動車用充電装置 | 形式、充電方式及び充電時間ごとに区分し計上する。
基礎 | 基礎を計上する。
（○本工事 ○別途工事）
（４）電熱設備
確認項目 | 確認内容 | 事前 把握
事後 ﾁｪｯｸ
配管配線等 | １．共通工事の各項目に従い計上する。
制御盤 | 形式、材質及び記号ごとに区分し計上する。
発熱線等 | 構造、種類、電圧、発熱量及び回路ごとに区分し計上する。
温度センサ等 | 仕様ごとに区分し計上する。
（５）雷保護設備
確認項目 | 確認内容 | 事前 把握
事後 ﾁｪｯｸ
突針及び突針支持管 | 支持パイプの材質、寸法、支持金物、施工方法ごとに区分し計上する。
棟上導体 | 材質及びサイズごとに区分し計上する。
伸縮継手を計上する。
避雷導線 | 材質及びサイズごとに区分し計上する。
接続材を計上する。
接地極 | 規格、種別及び寸法ごとに計上する。
埋設標を計上する。
試験用接続端子箱 | 記号、形式及び材質ごとに区分し計上する。
保護管 | 材質及びサイズごとに区分し計上する。
（６）受変電設備
確認項目 | 確認内容 | 事前 把握
事後 ﾁｪｯｸ
配管配線等 | １．共通工事の各項目に従い計上する。
高圧ケーブル端末処理材を計上する。
高低圧配電盤類 | 定格及び盤形式ごとに区分し計上する。
予備ブレーカまたは既存ブレーカに電線及びケーブルを接続する場合は、結線費を計上し、労務の所要量の５０％とする。
変圧器・コンデンサ・ | 種別、定格及び容量ごとに区分し計上する。 ※低圧は、盤の見積に含むので、計上しない。
直列リアクトル
基礎 | 基礎を計上する。
（○本工事 ○別途工事）
リフタ・引出用台 | 必要な場合は計上する。
耐電マット | 必要な場合は計上する。
防振マット | 必要な場合は計上する。
ダイヤル温度計 | 必要な場合は計上する。(油入変圧器500kVA以上、モールド変圧器150kVA以上)
（７）電力貯蔵設備
（ａ）直流電源
確認項目 | 確認内容 | 事前 把握
事後 ﾁｪｯｸ
直流電源装置 | 電気方式、蓄電池種別及び容量ごとに区分し計上する。
基礎 | 基礎を計上する。
（○本工事 ○別途工事）
（ｂ）交流無停電電源
確認項目 | 確認内容 | 事前 把握
事後 ﾁｪｯｸ
交流無停電電源装置 | 電気方式、定格出力容量、蓄電池種別及び補償時間ごとに区分し計上する。
基礎 | 基礎を計上する。
（○本工事 ○別途工事）
（ｃ）電力平準化用蓄電
確認項目 | 確認内容 | 事前 把握
事後 ﾁｪｯｸ
電力平準化用蓄電装置 | 形式、電気方式及び蓄電池種別ごとに区分し計上する。
基礎 | 基礎を計上する。
（○本工事 ○別途工事）
（８）発電設備
（ａ）内燃力発電
確認項目 | 確認内容 | 事前 把握
事後 ﾁｪｯｸ
交流発電機・原動機 | 形式、定格、性能及び容量ごとに区分し計上する。
配電盤 | 形式及び制御方式ごとに区分し計上する。
燃料小出タンク | 容量ごとに区分し計上する。
消音器 | 用途ごとに区分し計上する。
補機附属装置等 | 形式、寸法、定格及び容量ごとに区分し計上する。
工事費 | 給気ダクト工事、換気ダクト工事、排気ダクト工事等を計上する。
基礎 | 基礎を計上する。
（○本工事 ○別途工事）
防油堤 | 防油堤を計上する。
（○本工事 ○別途工事）
地下貯蔵タンク | 地下貯蔵タンクを計上する。
（○本工事 ○別途工事）
（ｂ）燃料電池発電
確認項目 | 確認内容 | 事前 把握
事後 ﾁｪｯｸ
燃料電池発電装置 | 形式、電気方式及び容量ごとに区分し計上する。
基礎 | 基礎を計上する。
（○本工事 ○別途工事）
（ｃ）太陽光発電
確認項目 | 確認内容 | 事前 把握
事後 ﾁｪｯｸ
太陽電池アレイ | 形式及び定格容量ごとに区分し計上する。
パワーコンディショナ | 形式及び定格容量ごとに区分し計上する。
接続箱 | 接続箱を計上する。
計測、表示装置 | 計測機器、表示装置等を計上する。
架台 | 架台を計上する。
附属ケーブル | 製造者標準ケーブル等を計上する。
基礎 | 基礎を計上する。
（○本工事 ○別途工事）
（ｄ）風力発電
確認項目 | 確認内容 | 事前 把握
事後 ﾁｪｯｸ
風車発電装置 | 形式、電気方式及び定格容量ごとに区分し計上する。
制御装置 | 制御装置を計上する。
支持構造物 | 支持構造物を計上する。
附属ケーブル | 製造者標準ケーブル等を計上する。
基礎 | 基礎を計上する。
（○本工事 ○別途工事）
３．通信・情報設備
（１）構内情報通信網設備
確認項目 | 確認内容 | 事前 把握
事後 ﾁｪｯｸ
配管配線等 | １．共通工事の各項目に従い計上する。
二重床用情報コンセントの二重計上がない。 （コンセント分岐にて計上されていないか。）
機器 | 構造、形式、寸法、定格、性能及び容量ごとに区分し計上する。
システム系統ごとに区分し計上する。
パッチパネル | 対数ごとに区分し計上する。
ケーブル本数・規格ごとに区分し計上する。
通信制御装置 | 形式、容量、付加機能及び規格ごとに区分し計上する。
(HUB、ルータ類）
通信総合盤 | 通信総合盤はどの設備で計上しているか。（ 設備 ）
機器への接続 | 通信機器等の既存端子等にケーブルを接続する場合は結線費を計上する。
スイッチ等の既存機器に光ファイバケーブル及びＬＡＮケーブル（ＵＴＰ）を接続する場合は、コネクタ・プラグユニット等を計上する。
（２）構内交換設備
確認項目 | 確認内容 | 事前 把握
事後 ﾁｪｯｸ
配管配線等 | １．共通工事の各項目に従い計上する。
内線電話への配線の計上は確認する。（特記仕様書で確認）
○ 計測 ○ １台当たりの計算
二重床用情報コンセントの二重計上がない。 （構内情報通信網設備にて計上されていないか。）
本配線盤、端子盤類 | 形式、端子盤種類、容量数及び実装数ごとに区分し計上する。
交換装置 | 形式、容量、付加機能及び中継方式ごとに区分し計上する。
局線中継台 | 形式、接続方式、付加機能等ごとに区分し計上する。
局線表示盤 | 形式及び窓数ごとに区分し計上する。
電源装置 | 形式、電気方式、蓄電池種別及び容量ごとに区分し計上する。
電話機等 | 形状及び機能ごとに区分し計上する。
機器への接続 | 通信機器等の既存端子等にケーブルを接続する場合は結線費を計上する。
スイッチ等の既存機器に光ファイバケーブル及びＬＡＮケーブル（ＵＴＰ）を接続する場合は、コネクタ・プラグユニット等を計上する。
（３）情報表示設備
（ａ）マルチサイン
確認項目 | 確認内容 | 事前 把握
事後 ﾁｪｯｸ
配管配線等 | １．共通工事の各項目に従い計上する。
情報表示盤 | 形式、表示方式及び画面サイズごとに区分し計上する。
操作制御部 | ハードウェア仕様その他必要な機能ごとに区分し計上する。
機器への接続 | 通信機器等の既存端子等にケーブルを接続する場合は結線費を計上する。
スイッチ等の既存機器に光ファイバケーブル及びＬＡＮケーブル（ＵＴＰ）を接続する場合は、コネクタ・プラグユニット等を計上する。
（ｂ）出退表示
確認項目 | 確認内容 | 事前 把握
事後 ﾁｪｯｸ
配管配線等 | １．共通工事の各項目に従い計上する。
出退表示盤 | 表示方式、形状、画面サイズ及び窓数ごとに区分し計上する。
制御装置 | 形式ごとに区分し計上する。
表示発信器 | 形式及び記号ごとに区分し計上する。
機器への接続 | 通信機器等の既存端子等にケーブルを接続する場合は結線費を計上する。
スイッチ等の既存機器に光ファイバケーブル及びＬＡＮケーブル（ＵＴＰ）を接続する場合は、コネクタ・プラグユニット等を計上する。
（ｃ）時刻表示
確認項目 | 確認内容 | 事前 把握
事後 ﾁｪｯｸ
配管配線等 | １．共通工事の各項目に従い計上する。
親時計 | 形式、回線数及び電源種別ごとに区分し計上する。
子時計 | 形式ごとに区分し計上する。
機器への接続 | 通信機器等の既存端子等にケーブルを接続する場合は結線費を計上する。
スイッチ等の既存機器に光ファイバケーブル及びＬＡＮケーブル（ＵＴＰ）を接続する場合は、コネクタ・プラグユニット等を計上する。
（４）映像・音響設備
確認項目 | 確認内容 | 事前 把握
事後 ﾁｪｯｸ
配管配線等 | １．共通工事の各項目に従い計上する。
増幅器 | 形式、種別、定格出力、入出力回線数、出力制御及び付加機能ごとに区分し計上する。
スピーカ | 形式ごとに区分し計上する。
プロジェクタ | 投写方式、映像信号の種別・接続数及び接続条件ごとに区分し計上する。
スクリーン | 形式及びサイズごとに区分し計上する。
操作卓 | 材質、仕上げ及び組込機器ごとに区分し計上する。
切換装置 | 映像・音響信号種別、入出力端子数及び接続条件ごとに区分し計上する。
マイクロホン | 形式及び指向性パターンごとに区分し計上する。
マイクロホンスタンド | 形式ごとに区分し計上する。
CDプレーヤ | 形式及び機能ごとに区分し計上する。
オーディオレコーダ
Blu-ray/DVDプレーヤ・
レコーダ等
カラーテレビ・モニタ | 表示方式、画面サイズ及び入出力信号ごとに区分し計上する。
カラービデオカメラ | 撮像素子、水平解像度、最低被写体照度、映像SN比、同期方式、映像出力種別及びズーム倍率ごとに区分し計上する。
機器への接続 | 通信機器等の既存端子等にケーブルを接続する場合は結線費を計上する。
スイッチ等の既存機器に光ファイバケーブル及びＬＡＮケーブル（ＵＴＰ）を接続する場合は、コネクタ・プラグユニット等を計上する。
（５）拡声設備
確認項目 | 確認内容 | 事前 把握
事後 ﾁｪｯｸ
配管配線等 | １．共通工事の各項目に従い計上する。
増幅器 | 形式、種別、定格出力、入出力回線数、出力制御及び付加機能ごとに区分し計上する。
スピーカ | 形式、記号及びアッテネータの有無ごとに区分し計上する。
マイクロホン | 形式及び指向性パターンごとに区分し計上する。
マイクロホンスタンド | 形式ごとに区分し計上する。
CDプレーヤ | 形式及び機能ごとに区分し計上する。
アナウンスレコーダ等
音量調節器 | 形式ごとに区分し計上する。
機器への接続 | 通信機器等の既存端子等にケーブルを接続する場合は結線費を計上する。
（６）誘導支援設備
（ａ）誘導支援
確認項目 | 確認内容 | 事前 把握
事後 ﾁｪｯｸ
配管配線等 | １．共通工事の各項目に従い計上する。
検出部 | 検出方式、形式及び機能ごとに区分し計上する。
制御部 | 屋内外の別、形式、音声案内制御及び機能ごとに区分し計上する。
案内表示部 | 屋内外の別及び形式ごとに区分し計上する。
機器への接続 | 通信機器等の既存端子等にケーブルを接続する場合は結線費を計上する。
（ｂ）インターホン
確認項目 | 確認内容 | 事前 把握
事後 ﾁｪｯｸ
配管配線等 | １．共通工事の各項目に従い計上する。
インターホン | 形式、通話方式、通信網の方式及び局数ごとに区分し計上する。
エレベーター用インターホン | 工事区分に従い計上する。
テレビインターホン | 形状、通話方式及びモニタ種類ごとに区分し計上する。
外部受付用インターホン | 形状、通話方式及び選局数ごとに区分し計上する。
電源装置 | 形式及び定格容量ごとに区分し計上する。
インターホン子機 | 形状ごとに区分し計上する。
機器への接続 | 通信機器等の既存端子等にケーブルを接続する場合は結線費を計上する。
（ｃ）トイレ呼出表示
確認項目 | 確認内容 | 事前 把握
事後 ﾁｪｯｸ
配管配線等 | １．共通工事の各項目に従い計上する。
トイレ呼出表示器 | 形状及び表示窓数ごとに区分し計上する。
呼出表示灯 | 形状ごとに区分し計上する。
呼出ボタン
復帰ボタン
機器への接続 | 通信機器等の既存端子等にケーブルを接続する場合は結線費を計上する。
（ｄ）受付呼出表示
確認項目 | 確認内容 | 事前 把握
事後 ﾁｪｯｸ
配管配線等 | １．共通工事の各項目に従い計上する。
受付呼出表示器 | 形式及び機能ごとに区分し計上する。
操作部 | 形式及び機能ごとに区分し計上する。
番号カード発行機 | 形式及び機能ごとに区分し計上する。
機器への接続 | 通信機器等の既存端子等にケーブルを接続する場合は結線費を計上する。
（７）テレビ共同受信設備
確認項目 | 確認内容 | 事前 把握
事後 ﾁｪｯｸ
配管配線等 | １．共通工事の各項目に従い計上する。
アンテナ | 種別、材質及び素子数ごとに区分し計上する。
アンテナマスト | 材質、長さ及び支持方式ごとに区分し計上する。
機器収容箱 | 形式ごとに区分し計上する。
機器収容箱と分岐器、分配器、増幅器等分けて計上する。
機器 | 方式、種別及び形状ごとに区分し計上する。
機器への接続 | 分配器等の既存機器に同軸ケーブルを接続する場合はF型接栓を計上する。
（８）監視カメラ設備
確認項目 | 確認内容 | 事前 把握
事後 ﾁｪｯｸ
配管配線等 | １．共通工事の各項目に従い計上する。
カメラ | 形式、画素数、レンズ、形状、ハウジング、同期方式及び電源供給方式ごとに区分し計上する。
機器 | 形式、定格及び性能ごとに区分し計上する。
機器への接続 | 通信機器等の既存端子等にケーブルを接続する場合は結線費を計上する。
スイッチ等の既存機器に光ファイバケーブル及びＬＡＮケーブル（ＵＴＰ）を接続する場合は、コネクタ・プラグユニット等を計上する。
（９）駐車場管制設備
確認項目 | 確認内容 | 事前 把握
事後 ﾁｪｯｸ
配管配線等 | １．共通工事の各項目に従い計上する。
管制盤 | 表示方式、形状、参考寸法及び機能ごとに区分し計上する。
検知器 | 形式、遮光フードの有無及び在車検知器の方式ごとに区分し計上する。
信号等・警報灯 | 形式及び機能ごとに区分し計上する。
発券機 | 発券方式、発行券の種類、屋内外の別、連絡インターホン及び機能ごとに区分し計上する。
カーゲート | 形式及び機能ごとに区分し計上する。
カードリーダ | 屋内外の別及び機能ごとに区分し計上する。
ループコイル | 埋設に係る土工事は、
○ 本工事 ○ 別途工事
機器用基礎 | 寸法ごとに区分し計上する。
砂利地業を計上する。
機器への接続 | 通信機器等の既存端子等にケーブルを接続する場合は結線費を計上する。
（10）防犯・入退室管理設備
（ａ）防犯
確認項目 | 確認内容 | 事前 把握
事後 ﾁｪｯｸ
配管配線等 | １．共通工事の各項目に従い計上する。
制御装置 | 方式、形式及び機能ごとに区分し計上する。
センサ | 形式及び機能ごとに区分し計上する。
警備機器収納箱 | 形式及び参考寸法ごとに区分し計上する。
機器への接続 | 通信機器等の既存端子等にケーブルを接続する場合は結線費を計上する。
（ｂ）入退室管理
確認項目 | 確認内容 | 事前 把握
事後 ﾁｪｯｸ
配管配線等 | １．共通工事の各項目に従い計上する。
制御装置 | 形式、停電対策及び機能ごとに区分し計上する。
認識部 | 方式、形式及び機能ごとに区分し計上する。
ＩＣカード | 種類ごとに区分し計上する。
遠隔制御器 | 形式及び機能ごとに区分し計上する。
電気錠 | 動作形式、電源電圧及び電流ごとに区分し計上する。
セキュリティゲート | 形式、材質、通路数、車いす対応及び機能ごとに区分し計上する。
機器への接続 | 通信機器等の既存端子等にケーブルを接続する場合は結線費を計上する。
（11）火災報知設備
（ａ）自動火災報知
確認項目 | 確認内容 | 事前 把握
事後 ﾁｪｯｸ
配管配線等 | １．共通工事の各項目に従い計上する。
受信機 | 形式、級別及び回線数ごとに区分し計上する。
副受信機・表示装置 | 盤形式、表示方式、画面サイズ及び機能ごとに区分し計上する。
中継器 | アナログ機能、自動試験機能及び遠隔試験機能ごとに区分し計上する。
感知器 | 方式、種別及び形状ごとに区分し計上する。
発信機 | 級別及び形状ごとに区分し計上する。
機器収容箱 | 形状及び内蔵機器ごとに区分し計上する。
※端子板が必要な場合は別途計上する。
その他機器 | 電鈴の形状、寸法及び電源方式ごとに区分し計上する。
携帯用送受話機を計上する。
立会検査費 | 立会検査費を計上する。
機器への接続 | 通信機器等の既存端子等にケーブルを接続する場合は結線費を計上する。
（ｂ）自動閉鎖
確認項目 | 確認内容 | 事前 把握
事後 ﾁｪｯｸ
配管配線等 | １．共通工事の各項目に従い計上する。
連動制御器 | 形状、級別及び回線数ごとに区分し計上する。
自動閉鎖装置 | 方式、種別及び形状ごとに区分し計上する。
結線費 | 防火戸レリーズ以外の閉鎖装置の結線費を計上する。
機器への接続 | 通信機器等の既存端子等にケーブルを接続する場合は結線費を計上する。
（ｃ）ガス漏れ火災警報
確認項目 | 確認内容 | 事前 把握
事後 ﾁｪｯｸ
配管配線等 | １．共通工事の各項目に従い計上する。
受信機 | 形状及び回線数ごとに区分し計上する。
検知器 | 方式、種別及び形状ごとに区別し計上する。
機器への接続 | 通信機器等の既存端子等にケーブルを接続する場合は結線費を計上する。
（12）中央監視制御設備
（ａ）警報盤
確認項目 | 確認内容 | 事前 把握
事後 ﾁｪｯｸ
配管配線等 | １．共通工事の各項目に従い計上する。
警報盤 | 盤形式、表示窓数及び電源装置ごとに区分し計上する。
機器への接続 | 通信機器等の既存端子等にケーブルを接続する場合は結線費を計上する。
スイッチ等の既存機器に光ファイバケーブル及びＬＡＮケーブル（ＵＴＰ）を接続する場合は、コネクタ・プラグユニット等を計上する。
（ｂ）簡易形
確認項目 | 確認内容 | 事前 把握
事後 ﾁｪｯｸ
配管配線等 | １．共通工事の各項目に従い計上する。
監視操作装置 | 表示装置の形式及び操作部の方式ごとに区分し計上する。
信号処理装置 | 中央処理装置及び伝送装置ごとに区分し計上する。
記録装置 | 印字装置の種別ごとに区分し計上する。
電源装置 | 形式及び電気方式ごとに区分し計上する。
機器への接続 | 通信機器等の既存端子等にケーブルを接続する場合は結線費を計上する。
スイッチ等の既存機器に光ファイバケーブル及びＬＡＮケーブル（ＵＴＰ）を接続する場合は、コネクタ・プラグユニット等を計上する。
（ｃ）監視制御装置
確認項目 | 確認内容 | 事前 把握
事後 ﾁｪｯｸ
配管配線等 | １．共通工事の各項目に従い計上する。
監視操作装置 | 表示装置の形式及び操作部の方式ごとに区分し計上する。
信号処理装置 | 中央処理装置及び伝送装置ごとに区分し計上する。
記録装置 | 印字装置の種別ごとに区分し計上する。
補助盤 | 形式及び構成機能ごとに区分し計上する。
電源装置 | 形式及び電気方式ごとに区分し計上する。
機器への接続 | 通信機器等の既存端子等にケーブルを接続する場合は結線費を計上する。
スイッチ等の既存機器に光ファイバケーブル及びＬＡＮケーブル（ＵＴＰ）を接続する場合は、コネクタ・プラグユニット等を計上する。
４．屋外
（１）構内配電線路
（ａ）構内配電
確認項目 | 確認内容 | 事前 把握
事後 ﾁｪｯｸ
ケーブル敷設 | １．共通工事の各項目に従い計上する。
標識シートを計上する。
必要に応じ、埋設標を計上する。
電柱、支柱、支線柱 | 材質、規格及び寸法ごとに区分し計上する。
装柱材料 | 名称、種別、規格及び寸法ごとに区分し計上する。
架線、引込線 | 規格、名称及び寸法ごとに区分し計上する。
設計数量で算出し、条数及び径間個所数を計上する。
引込開閉器等 | 形式及び容量ごとに区分し計上する。
マンホール・ハンドホール | 記号ごとに計上する。
接地極 | 規格、種別及び寸法ごとに計上する。
必要に応じ、埋設標を計上する。
（ｂ）外灯
確認項目 | 確認内容 | 事前 把握
事後 ﾁｪｯｸ
外灯 | 記号、形式、ポール高さ及び材質ごとに区分し計上する。
基礎 | 寸法ごとに区分し計上する。
捨コンクリート及び砂利地業を計上する。
接地極 | 規格、種別及び寸法ごとに計上する。
必要に応じ、埋設標を計上する。
（２）構内通信線路
確認項目 | 確認内容 | 事前 把握
事後 ﾁｪｯｸ
ケーブル敷設 | １．共通工事の各項目に従い計上する。
標識シートを計上する。
必要に応じ、埋設標を計上する。
電柱、支柱、支線柱 | 材質、規格及び寸法ごとに区分し計上する。
装柱材料 | 名称、種別、規格及び寸法ごとに区分し計上する。
架線、引込線 | 規格、名称及び寸法ごとに区分し計上する。
設計数量で算出し、条数及び径間個所数を計上する。
保安器 | 形式ごとに区分し計上する。
マンホール・ハンドホール | 記号ごとに計上する。
接地極 | 規格、種別及び寸法ごとに計上する。
必要に応じ、埋設標を計上する。
（３）電波障害防除設備
確認項目 | 確認内容 | 事前 把握
事後 ﾁｪｯｸ
機器 | 機器仕様書により、形式、寸法、定格、性能及び容量ごとに区分し計上する。
系統ごとに区分し計上する。
５．その他
確認項目 | 確認内容 | 事前 把握
事後 ﾁｪｯｸ
集計 | 各階集計によるバランスを確認する。
バランスがあわない場合の理由を整理する。

## ③数量調書チェックリスト（表紙）
③数量調書チェックリスト
業務名
施設名
工事件名
業務受注者名
担当者名
管理技術者:
主任担当技術者（積算）:
担当技術者（積算）:

## ③数量調書チェックリスト(R7改定)
Ⅰ．基本事項
１．数量調書の記載内容
確認項目 | 確認内容 | 事前 把握
事後 ﾁｪｯｸ
種目別内訳 | 直接工事費の種目を設計図書の表示に従い、その種目を記載する。
全体工事のうち、一部分について全体工期より先に完成を指定した部分(指定部分）等がある場合は、当該部分を区分して記載する。
科目別内訳 | 設計図書の工事種目等を標準として直接工事費を科目に区分し、その科目を記載する。
中科目別内訳 | 科目別内訳において区分した科目をさらに主要な構成に従い区分し、その中科目を記載する。ただし、工事内容等により区分する必要がない場合は、省略する。
細目別内訳 | 各科目あるいは中科目に属する細目ごとに数量を記載する。なお、必要に応じ別紙明細書を設け、１式で計上する。
摘要欄は、材種、材質、形状、形式、寸法、工法及びその他単価に対応する条件などを記載する。
Ⅱ．工事費の積算
１．一般共通事項
確認項目 | 確認内容 | 事前 把握
事後 ﾁｪｯｸ
各設備共通事項 | 下記の項目は、間違いなく数量算出書から転記する。
・配管配線等
・防火区画等貫通処理
・接地工事
・搬入・搬出費
・土工事
・コンクリート工事
・はつり工事
・撤去工事
・仮設備(仮電源設備)
発生材処理 | 積込、運搬及び処分に区分し計上する。
２．電力設備
（１）電灯設備
確認項目 | 確認内容 | 事前 把握
事後 ﾁｪｯｸ
電灯設備 | 下記の機器は、仕様ごとに間違いなく数量算出書から転記する。
・照明器具
・分電盤・OA盤・実験盤
・照明制御盤
施工費を計上する。
（２）動力設備
確認項目 | 確認内容 | 事前 把握
事後 ﾁｪｯｸ
動力設備 | 下記の機器は、仕様ごとに間違いなく数量算出書から転記する。
・制御盤
施工費を計上する。
（３）電気自動車用充電設備
確認項目 | 確認内容 | 事前 把握
事後 ﾁｪｯｸ
電気自動車用充電設備 | 下記の機器は、仕様ごとに間違いなく数量算出書から転記する。
・電気自動車用充電装置
据付費を計上する。
試験調整費を計上する。
（４）電熱設備
確認項目 | 確認内容 | 事前 把握
事後 ﾁｪｯｸ
電熱設備 | 下記の機器は、仕様ごとに間違いなく数量算出書から転記する。
・制御盤
施工費を計上する。
（５）雷保護設備
確認項目 | 確認内容 | 事前 把握
事後 ﾁｪｯｸ
雷保護設備 | 機器は、仕様ごとに間違いなく数量算出書から転記する。
（６）受変電設備
確認項目 | 確認内容 | 事前 把握
事後 ﾁｪｯｸ
受変電設備 | 下記の機器は、仕様ごとに間違いなく数量算出書から転記する。
・高低圧配電盤類
・変圧器
・高圧進相コンデンサ
・高圧直列リアクトル
施工費を計上する。
搬出入費を計上する。
（７）電力貯蔵設備
（ａ）直流電源
確認項目 | 確認内容 | 事前 把握
事後 ﾁｪｯｸ
直流電源 | 下記の機器は、仕様ごとに間違いなく数量算出書から転記する。
・直流電源装置
施工費を計上する。
搬出入費を計上する。
（ｂ）交流無停電電源
確認項目 | 確認内容 | 事前 把握
事後 ﾁｪｯｸ
交流無停電電源 | 下記の機器は、仕様ごとに間違いなく数量算出書から転記する。
・交流無停電電源装置
搬出入・据付費を計上する。
試験調整費を計上する。
（ｃ）電力平準化用蓄電
確認項目 | 確認内容 | 事前 把握
事後 ﾁｪｯｸ
電力平準化用蓄電 | 下記の機器は、仕様ごとに間違いなく数量算出書から転記する。
・電力平準化用蓄電
搬出入・据付費を計上する。
試験調整費を計上する。
（８）発電設備
（ａ）内燃力発電
確認項目 | 確認内容 | 事前 把握
事後 ﾁｪｯｸ
内燃力発電 | 下記の機器は、仕様ごとに間違いなく数量算出書から転記する。
・発電装置
・発電機盤
・始動装置
・燃料移送ポンプ
・地下貯蔵タンク
・燃料小出タンク
・給油口
・消音器
機器間ケーブル工事を計上する。
燃料配管工事を計上する。
排気配管工事を計上する。
搬出入・据付費を計上する。
試験調整費を計上する。
（ｂ）燃料電池発電
確認項目 | 確認内容 | 事前 把握
事後 ﾁｪｯｸ
燃料電池発電 | 下記の機器は、仕様ごとに間違いなく数量算出書から転記する。
・燃料電池発電装置
搬出入・据付費を計上する。
試験調整費を計上する。
（ｃ）太陽光発電
確認項目 | 確認内容 | 事前 把握
事後 ﾁｪｯｸ
太陽光発電 | 下記の機器は、仕様ごとに間違いなく数量算出書から転記する。
・太陽電池アレイ
・太陽電池架台
・パワーコンディショナ
・接続箱
・計測装置
・表示装置
機器間ケーブル工事を計上する。
搬出入・据付費を計上する。
試験調整費を計上する。
（ｄ）風力発電
確認項目 | 確認内容 | 事前 把握
事後 ﾁｪｯｸ
風力発電 | 下記の機器は、仕様ごとに間違いなく数量算出書から転記する。
・風車発電装置
・制御装置
・支持構造物
電気配線工事を計上する。
搬出入・据付費を計上する。
試験調整費を計上する。
３．通信・情報設備
（１）構内情報通信網設備
確認項目 | 確認内容 | 事前 把握
事後 ﾁｪｯｸ
構内情報通信網設備 | 下記の機器は、仕様ごとに間違いなく数量算出書から転記する。
・ＨＵＢ
・ルータ
・ファイアウォール
・ネットワーク管理装置
搬出入・据付費を計上する。
試験調整費を計上する。
（２）構内交換設備
確認項目 | 確認内容 | 事前 把握
事後 ﾁｪｯｸ
構内交換設備 | 下記の機器は、仕様ごとに間違いなく数量算出書から転記する。
・交換装置
・局線中継台
・本配線盤
・電源装置
・ボタン電話装置
・局線表示盤
・電話機等
搬出入・据付費を計上する。
試験調整費を計上する。
（３）情報表示設備
（ａ）マルチサイン
確認項目 | 確認内容 | 事前 把握
事後 ﾁｪｯｸ
マルチサイン | 下記の機器は、仕様ごとに間違いなく数量算出書から転記する。
・情報表示盤
・操作制御部
搬出入・据付費を計上する。
試験調整費を計上する。
（ｂ）出退表示
確認項目 | 確認内容 | 事前 把握
事後 ﾁｪｯｸ
出退表示 | 下記の機器は、仕様ごとに間違いなく数量算出書から転記する。
・出退表示盤
・制御装置
・中継増幅器
施工費を計上する。
（ｃ）時刻表示
確認項目 | 確認内容 | 事前 把握
事後 ﾁｪｯｸ
時刻表示 | 下記の機器は、仕様ごとに間違いなく数量算出書から転記する。
・親時計
施工費を計上する。
（４）映像・音響設備
確認項目 | 確認内容 | 事前 把握
事後 ﾁｪｯｸ
映像・音響設備 | 下記の機器は、仕様ごとに間違いなく数量算出書から転記する。
・操作卓
・機器収納架
・接続盤
・プロジェクタ
・スクリーン
・スピーカ
搬出入・据付費を計上する。
試験調整費を計上する。
（５）拡声設備
確認項目 | 確認内容 | 事前 把握
事後 ﾁｪｯｸ
拡声設備 | 下記の機器は、仕様ごとに間違いなく数量算出書から転記する。
・増幅器
施工費を計上する。
（６）誘導支援設備
（ａ）誘導支援
確認項目 | 確認内容 | 事前 把握
事後 ﾁｪｯｸ
誘導支援 | 下記の機器は、仕様ごとに間違いなく数量算出書から転記する。
・音声誘導装置
搬出入・据付費を計上する。
試験調整費を計上する。
（ｂ）インターホン
確認項目 | 確認内容 | 事前 把握
事後 ﾁｪｯｸ
インターホン | 下記の機器は、仕様ごとに間違いなく数量算出書から転記する。
・インターホン親機
・インターホン子機
（ｃ）トイレ呼出表示
確認項目 | 確認内容 | 事前 把握
事後 ﾁｪｯｸ
トイレ呼出表示 | 下記の機器は、仕様ごとに間違いなく数量算出書から転記する。
・トイレ呼出表示器
（ｄ）受付呼出表示
確認項目 | 確認内容 | 事前 把握
事後 ﾁｪｯｸ
受付呼出表示 | 下記の機器は、仕様ごとに間違いなく数量算出書から転記する。
・受付呼出表示器
・操作部
搬出入・据付費を計上する。
試験調整費を計上する。
（７）テレビ共同受信設備
確認項目 | 確認内容 | 事前 把握
事後 ﾁｪｯｸ
テレビ共同受信設備 | 仕様ごとに間違いなく数量算出書から転記する。
（８）監視カメラ設備
確認項目 | 確認内容 | 事前 把握
事後 ﾁｪｯｸ
監視カメラ設備 | 下記の機器は、仕様ごとに間違いなく数量算出書から転記する。
・モニタ装置
・録画装置
・映像切換器、映像分配器
・カメラ
搬出入・据付費を計上する。
試験調整費を計上する。
（９）駐車場管制設備
確認項目 | 確認内容 | 事前 把握
事後 ﾁｪｯｸ
駐車場管制設備 | 下記の機器は、仕様ごとに間違いなく数量算出書から転記する。
・管制盤
・検知器
・信号灯
・警報灯
・発券機
・カーゲート
・カードリーダ
搬出入・据付費を計上する。
試験調整費を計上する。
（10）防犯・入退室管理設備
（ａ）防犯
確認項目 | 確認内容 | 事前 把握
事後 ﾁｪｯｸ
防犯 | 下記の機器は、仕様ごとに間違いなく数量算出書から転記する。
・防犯受信機
・自動通報機
搬出入・据付費を計上する。
試験調整費を計上する。
（ｂ）入退室管理
確認項目 | 確認内容 | 事前 把握
事後 ﾁｪｯｸ
入退室管理 | 下記の機器は、仕様ごとに間違いなく数量算出書から転記する。
・入退室管理装置
・鍵管理ボックス
・電源装置
・カードリーダ
・ＩＣカード
搬出入・据付費を計上する。
試験調整費を計上する。
（11）火災報知設備
（ａ）自動火災報知
確認項目 | 確認内容 | 事前 把握
事後 ﾁｪｯｸ
自動火災報知 | 下記の機器は、仕様ごとに間違いなく数量算出書から転記する。
・受信機
・副受信機
・中継器盤
搬出入・据付費を計上する。
試験調整費を計上する。
立会検査費を計上する。
（ｂ）自動閉鎖
確認項目 | 確認内容 | 事前 把握
事後 ﾁｪｯｸ
自動閉鎖 | 下記の機器は、仕様ごとに間違いなく数量算出書から転記する。
・連動制御盤
搬出入・据付費を計上する。
試験調整費を計上する。
（ｃ）ガス漏れ火災警報
確認項目 | 確認内容 | 事前 把握
事後 ﾁｪｯｸ
ガス漏れ火災警報 | 下記の機器は、仕様ごとに間違いなく数量算出書から転記する。
・ガス漏れ受信機
搬出入・据付費を計上する。
試験調整費を計上する。
（12）中央監視制御設備
（ａ）警報盤
確認項目 | 確認内容 | 事前 把握
事後 ﾁｪｯｸ
警報盤 | 下記の機器は、仕様ごとに間違いなく数量算出書から転記する。
・警報盤
施工費を計上する。
（ｂ）簡易形
確認項目 | 確認内容 | 事前 把握
事後 ﾁｪｯｸ
簡易形 | 下記の機器は、仕様ごとに間違いなく数量算出書から転記する。
・監視操作装置
・信号処理装置
・記録装置
・電源装置
搬出入・据付費を計上する。
試験調整費を計上する。
（ｃ）監視制御装置
確認項目 | 確認内容 | 事前 把握
事後 ﾁｪｯｸ
監視制御装置 | 下記の機器は、仕様ごとに間違いなく数量算出書から転記する。
・監視操作装置
・信号処理装置
・記録装置
・補助盤
・電源装置
搬出入・据付費を計上する。
試験調整費を計上する。
４．屋外
（１）構内配電線路
（ａ）電力引込み
確認項目 | 確認内容 | 事前 把握
事後 ﾁｪｯｸ
構内配電 | 下記の機器は、仕様ごとに間違いなく数量算出書から転記する。
・引込開閉器箱
・ＰＡＳ
・ＵＧＳ、ＵＡＳ
土工事を計上する。
地中埋設標識を計上する。
（ｂ）外灯
確認項目 | 確認内容 | 事前 把握
事後 ﾁｪｯｸ
外灯 | 下記の機器は、仕様ごとに間違いなく数量算出書から転記する。
・外灯
基礎を計上する。
土工事を計上する。
接地工事を計上する。
（２）構内通信線路
確認項目 | 確認内容 | 事前 把握
事後 ﾁｪｯｸ
構内通信線路 | 下記の機器は、仕様ごとに間違いなく数量算出書から転記する。
（通信引込み、通信） | ・監視カメラ
土工事を計上する。
地中埋設標識を計上する。
５．別紙明細・代価表
確認項目 | 確認内容 | 事前 把握
事後 ﾁｪｯｸ
一般事項 | 各設備項目ごとに計上する。
ＲＩＢＣツール単価／数量／乗率 ゼロ検索で確認する。
労務単価を使用する場合は必要に応じ補正を行う。
細目別・別紙明細 | 集計表の数量と違いがないか確認する。
部材の仕様は、図面と違いがないか確認する。
リナンバーリングを行う。
代価表 | 歩掛を確認する。
リナンバーリングを行う。

## ⑤単価資料等チェックリスト（表紙）
⑤単価資料等チェックリスト
業務名
施設名
工事件名
業務受注者名
担当者名
管理技術者:
主任担当技術者（積算）:
担当技術者（積算）:

## ⑤単価資料等チェックリスト(R7改定)
単価資料チェックリスト
Ⅰ．工事費の積算
１．一般共通事項
確認項目 | 確認内容 | 事前 把握
事後 ﾁｪｯｸ
共通事項 | 物価資料の掲載価格を採用又は比較対象とした場合、地域、規格、寸法、損料等の期間、取引数量等の適用条件と合致している。
設計図書に従い施工計画上必要となる仮設類の盛換え費用、施工条件の制約により割増しとなる費用等を検討するための単価資料を作成する。
山間へき地、離島等の特殊な施工条件の場合は、作業員の就労状況、宿舎費、資材の梱包運搬費等の費用を検討するための単価資料を作成する。
施工時間が深夜に指定された場合には、割増賃金を考慮し、単価の補正を検討するための単価資料を作成する。
掲載価格条件が現地渡しでない場合は、条件を勘案し運搬費を計上するための単価資料を作成する（物価資料等における材料価格は、現地渡し価格が標準となっている。）。
改修工事は、施工条件等を考慮し、単価の補正を検討するための単価資料を作成する。
改修工事等において施工量が少量または僅少の場合、施工場所が点在する場合及び工程上連続作業が困難な場合等の単価及び価格は、施工に最低限必要な材料・労務・機械器具等を考慮する。
設計変更 | 設計変更における基準は、当初設計における工事費積算時の基準とする。
２．複合単価
確認項目 | 確認内容 | 事前 把握
事後 ﾁｪｯｸ
共通事項 | 時間的制約を受ける場合、労務単価の補正が必要か確認する。
「単価基準」及び「基準等資料」で「その他」の率を確認する。
「材料費」、「労務費」及び「運搬費及び消耗材料費等」の組合せによる単価で資料を作成する。
原則として、材料価格等及び材料単価が、物価資料に掲載されている場合はその掲載価格を採用し単価資料を作成する。
物価資料に掲載された材料単価等は、平均値を採用し資料を作成する。なお、１つの物価資料にのみ掲載されている場合は、掲載された単価で単価資料を作成する。
物価資料の掲載価格が「公表価格」の場合、市中における取引状況等を確認し、補正を検討するための単価資料を作成する。
代価表で歩掛りを作成した場合に、作成の根拠を明示する。
養生、整理清掃･後片付け | 内部改修の１室において、個別改修と複合改修が混在する場合の単価は、対象面積全てを複合改修とする。
外部足場 | 足場の存置日数が設計図書に記載がない場合は、発注上の工期や準備期間（１ヶ月程度）、掛払い日数と改修内容、改修面積等に基づき想定する。
災害防止 | 災害防止（金網、シート等）の存置日数は、特別な場合を除き外部足場と同じ日数を標準とする。
内部足場 | 階高４ｍを超える場合は、新営工事の仮設を適用し、標準設計供用日数は３０日とする。
撤去から改修終了まで長期の期間を要する場合は、損料等について適切に計上する。
撤去後、改修を行う期間まで足場を要しない工事が発生する場合は、掛け払い手間について適切に計上する。
仮設材運搬 | ベース車両４ｔ車を標準とするが、現場状況等により規格の異なる車両を想定する場合は別途考慮する。
３．市場単価
確認項目 | 確認内容 | 事前 把握
事後 ﾁｪｯｸ
共通事項 | 市場単価を採用する場合は、単価構成の内容を確認し、項目の二重計上や漏れがないか確認する。
物価資料に掲載された市場単価は、平均値を採用する。なお、１つの物価資料にのみ掲載されている場合は、掲載された単価で単価資料を作成する。
４．見積単価
確認項目 | 確認内容 | 事前 把握
事後 ﾁｪｯｸ
共通事項 | 各社の見積書の内容が、見積書の提出依頼の際に提示した設計図書、数量、見積条件書等に基づき、過不足のないものとする。
見積書の宛先、工事名、工事場所、日付及び見積りの有効期限が適正か確認する。
材料のみの見積は、見積価格に法定福利費が含まれている旨の記載を確認する。
材工共の見積りは、材料費、施工費、運搬費、下請経費及び法定福利費がわかるようになっているか確認する。
複数社の見積書が整っているか確認する。
単価の建設物価、積算資料、建築施工単価及び建築コスト情報からの引用にあたり、単価構成内容（材、材工共等）や、実勢・公表価格のいずれか等を確認する。
見積比較表の各社の合計金額が見積書と一致しているか確認する。
見積書の材料費と労務費のそれぞれの内容が、施工実態を踏まえた過不足のないものとする。
見積依頼
工事名 | 工事名称を正しく記載する。
工事場所 | 工事場所を正しく記載する。
宛名 | 宛先は発注者の指示によるものとする。
見積有効期限 | 入札日が決定している場合、必要とする日数を考慮する。
受渡場所 | 受渡場所は、原則として現場軒先渡し（現場車上渡しは不可）とする。なお、見積資機材の据付費を含める場合には、現場据付渡しとし、記入する。
見積依頼内容（条件書） | 設計図書を確認し、条件を記入する。
見積依頼範囲を明確にする。
諸経費の扱いを明確にする。
週休2日適用工事の場合、週休2日（４週８休以上）の条件として依頼する。
見積条件に記載の年次が、設計図書と適合している。
見積書の確認
共通事項
提出日 | 見積書に提出日が記載されている。
見積有効期限 | 必要とする日数となっている。
表紙 | 見積書の社名、担当者名、連絡先等が記載されているか確認する。
見積内容 | 記載内容により、図面修正を検討する。
見積り条件に対する記載内容を確認し、採用・不採用を判断する。
金額欄 | 各価格の記入に漏れはないか確認する。
価格の計算に間違えはないか確認する。
本体価格に含まれている項目を確認する。
変更設計 | 機器の仕様変更の見積りは、原設計時の見積採用の製造者及び現場採用の製造者を含めて複数社からの収集とする。
５．見積内訳書の確認
（１）照明器具
確認項目 | 確認内容 | 事前 把握
事後 ﾁｪｯｸ
照明器具 | 見積内訳書の記載内容を確認する。
・製造者標準品の場合は製造者型番を明記する。
・特注の場合は記載されている仕様が図面と一致しているか確認する。
・製造者標準品関連器具は、製造者型番により、カタログと図面を比較し問題がないことを確認する。
・器具数量を確認する。
（２）盤類
確認項目 | 確認内容 | 事前 把握
事後 ﾁｪｯｸ
分電盤 | 見積内訳書の記載内容を確認する。
・盤形式を確認する。
・主幹器具形式、容量及び数量を確認する。
・分岐器具形式、容量及び数量を確認する。
・付属器具の数量を確認する。
制御盤 | 見積内訳書の記載内容を確認する。
・盤形式を確認する。
・主幹器具形式、容量及び数量を確認する。
・分岐器具形式、容量及び数量を確認する。
・付属器具の数量を確認する。
キュービクル式配電盤 | 見積内訳書の記載内容を確認する。
高圧スイッチギヤ | ・別途機器を確認する。
変圧器盤 | ・寸法及び重量を確認する。
コンデンサ盤
低圧スイッチギヤ
（３）電力貯蔵装置
確認項目 | 確認内容 | 事前 把握
事後 ﾁｪｯｸ
直流電源装置 | 見積内訳書の記載内容を確認する。
・形式、蓄電池種別、容量、寸法及び重量を確認する。
・蓄電池のセル数（複数セル一体の確認）を確認する。
・充電装置及び収納箱の重量を確認する。
交流無停電電源装置 | 見積内訳書の記載内容を確認する。
・形式、電気方式及び性能を確認する。
・蓄電池種別、補償時間等を確認する。
・施工費を確認する。 搬入費、据付費、試験調整費等 （人工及び労務費明細を確認する。）
・諸経費及び法定福利費を確認する。 諸経費及び法定福利費は、施工費に対するものとする。 （適用範囲を確認する。）
電力平準化用蓄電装置 | 見積内訳書の記載内容を確認する。
・形式、定格、容量、機能及び蓄電池種別を確認する。
・施工費を確認する。 搬入費、据付費、試験調整費等 （人工及び労務費明細を確認する。）
・諸経費及び法定福利費を確認する。 諸経費及び法定福利費は、施工費に対するものとする。 （適用範囲を確認する。）
（４）発電設備
（ａ）内燃力発電装置
確認項目 | 確認内容 | 事前 把握
事後 ﾁｪｯｸ
交流発電機・原動機 | 見積内訳書の記載内容を確認する。
・形式、定格、性能、容量、寸法、重量等を確認する。
始動盤・配電盤 | 見積内訳書の記載内容を確認する。
・形式、制御方式等を確認する。
補機・附属装置 | 見積内訳書の記載内容を確認する。
・形式、定格、容量等を確認する。
その他 | 見積内訳書の記載内容を確認する。
・施工費を確認する。 機側配管・配線工事費、搬入費、据付費、試験調整費等 （人工及び労務費明細を確認する。）
・諸経費及び法定福利費を確認する。 諸経費及び法定福利費は、施工費に対するものとする。 （適用範囲を確認する。）
（ｂ）燃料電池発電
確認項目 | 確認内容 | 事前 把握
事後 ﾁｪｯｸ
燃料電池発電装置 | 見積内訳書の記載内容を確認する。
・形式、定格、性能及び蓄電池種別を確認する。
その他 | 見積内訳書の記載内容を確認する。
・施工費を確認する。 搬入費、据付費、試験調整費等 （人工及び労務費明細を確認する。）
・諸経費及び法定福利費を確認する。 諸経費及び法定福利費は、施工費に対するものとする。 （適用範囲を確認する。）
（ｃ）太陽光発電
確認項目 | 確認内容 | 事前 把握
事後 ﾁｪｯｸ
太陽電池アレイ | 見積内訳書の記載内容を確認する。
・種別、定格、性能、容量等を確認する。
太陽電池架台 | 見積内訳書の記載内容を確認する。
・材質等を確認する。
パワーコンディショナ | 見積内訳書の記載内容を確認する。
・形式、定格、容量等を確認する。
接続箱 | 見積内訳書の記載内容を確認する。
・形式及び定格を確認する。
計測、表示装置 | 見積内訳書の記載内容を確認する。
・計測機器、表示装置、表示内容等を確認する。
その他 | 見積内訳書の記載内容を確認する。
・施工費を確認する。 機器間ケーブル工事費、搬入費、据付費、試験調整費等 （人工及び労務費明細を確認する。）
・諸経費及び法定福利費を確認する。 諸経費及び法定福利費は、施工費に対するものとする。 （適用範囲を確認する。）
（ｄ）風力発電
確認項目 | 確認内容 | 事前 把握
事後 ﾁｪｯｸ
風力発電装置 | 見積内訳書の記載内容を確認する。
・風車形式、ポール高さ、材質、カットイン風速、定格風速、カットアウト風速、定格出力等を確認する。
制御盤 | 見積内訳書の記載内容を確認する。
・形式、定格容量、出力電気方式等を確認する。
その他 | 見積内訳書の記載内容を確認する。
・施工費を確認する。 搬入費、据付費、試験調整費等 （人工、労務費明細を確認する。）
・諸経費及び法定福利費を確認する。 諸経費及び法定福利費は、施工費に対するものとする。 （適用範囲を確認する。）
（５）構内情報通信網設備
確認項目 | 確認内容 | 事前 把握
事後 ﾁｪｯｸ
機器 | 見積内訳書の記載内容を確認する。
・形式、定格、性能、容量等を確認する。
パッチパネル | 見積内訳書の記載内容を確認する。
・ケーブル本数、規格、対数等を確認する。
HUB、ルータ類 | 見積内訳書の記載内容を確認する。
・形式、容量、付加機能、規格等を確認する。
その他 | 見積内訳書の記載内容を確認する。
・施工費を確認する。 搬入費、据付費、試験調整費等 （人工及び労務費明細を確認する。）
・諸経費及び法定福利費を確認する。 諸経費及び法定福利費は、施工費に対するものとする。 （適用範囲を確認する。）
（６）構内交換設備
確認項目 | 確認内容 | 事前 把握
事後 ﾁｪｯｸ
本配線盤・端子盤類 | 見積内訳書の記載内容を確認する。
・形式、端子盤種類、容量等を確認する。
交換装置 | 見積内訳書の記載内容を確認する。
・形式、容量、付加機能、中継方式等を確認する。
局線中継台 | 見積内訳書の記載内容を確認する。
・形式、接続方式、付加機能等を確認する。
電源装置 | 見積内訳書の記載内容を確認する。
・形式、電気方式、蓄電池種別、容量等を確認する。
電話機等 | 見積内訳書の記載内容を確認する。
・形式、種別及び台数を確認する。
その他 | 見積内訳書の記載内容を確認する。
・施工費を確認する。 搬入費、据付費、試験調整費等 （人工及び労務費明細を確認する。）
・諸経費及び法定福利費を確認する。 諸経費及び法定福利費は、施工費に対するものとする。 （適用範囲を確認する。）
（７）情報表示設備
（ａ）マルチサイン
確認項目 | 確認内容 | 事前 把握
事後 ﾁｪｯｸ
マルチサイン装置 | 見積内訳書の記載内容を確認する。
・形式、表示方法等を確認する。
その他 | 見積内訳書の記載内容を確認する。
・施工費を確認する。 搬入費、据付費、試験調整費等 （人工及び労務費明細を確認する。）
・諸経費及び法定福利費を確認する。 諸経費及び法定福利費は、施工費に対するものとする。 （適用範囲を確認する。）
（ｂ）出退表示
確認項目 | 確認内容 | 事前 把握
事後 ﾁｪｯｸ
表示装置 | 見積内訳書の記載内容を確認する。
・形式、性能、付属装置等を確認する。
表示制御装置 | 見積内訳書の記載内容を確認する。
・形式、容量、組込機器、制御画面枚数等を確認する。
その他 | 見積内訳書の記載内容を確認する。
・施工費を確認する。 搬入費、据付費、試験調整費等 （人工及び労務費明細を確認する。）
・諸経費及び法定福利費を確認する。 諸経費及び法定福利費は、施工費に対するものとする。 （適用範囲を確認する。）
（ｃ）時刻表示
確認項目 | 確認内容 | 事前 把握
事後 ﾁｪｯｸ
親時計 | 見積内訳書の記載内容を確認する。
・形式、回線数、電源種別等を確認する。
・組込機器等を確認する。
・製造者標準品の場合は製造者型番が明記されているか確認する。
子時計 | 見積内訳書の記載内容を確認する。
・形式、記号等を確認する。
・製造者標準品の場合は製造者型番が明記されているか確認する。
（８）映像・音響設備
確認項目 | 確認内容 | 事前 把握
事後 ﾁｪｯｸ
機器類 | 見積内訳書の記載内容を確認する。
・形式、定格、性能、容量等を確認する。
その他 | 見積内訳書の記載内容を確認する。
・施工費を確認する。 機器間ケーブル工事費、搬入費、据付費、試験調整費等 （人工及び労務費明細を確認する。）
・諸経費及び法定福利費を確認する。 諸経費及び法定福利費は、施工費に対するものとする。 （適用範囲を確認する。）
（９）拡声設備
確認項目 | 確認内容 | 事前 把握
事後 ﾁｪｯｸ
増幅器 | 見積内訳書の記載内容を確認する。
・形式、定格、性能、容量等を確認する。
・組込機器の種別、性能等を確認する。
・製造者標準品の場合は製造者型番が明記されているか確認する。
マイクロホン | 見積内訳書の記載内容を確認する。
・種別、性能、スタンド形式、数量等を確認する。
・製造者標準品の場合は製造者型番が明記されているか確認する。
スピーカ | 見積内訳書の記載内容を確認する。
・形式、記号及びアッテネータ有無を確認する。
・製造者標準品の場合は製造者型番が明記されているか確認する。
（10）誘導支援設備
（ａ）誘導支援
確認項目 | 確認内容 | 事前 把握
事後 ﾁｪｯｸ
音声誘導装置 | 見積内訳書の記載内容を確認する。
・形式、定格、性能、電源種別等を確認する。
（ｂ）インターホン
確認項目 | 確認内容 | 事前 把握
事後 ﾁｪｯｸ
インターホン | 見積内訳書の記載内容を確認する。
・形状、通話方式、電源方式、選局数、選局機構等を確認する。
・モニタ種類等を確認する。
・製造者標準品の場合は製造者型番が明記されているか確認する。
（ｃ）トイレ等呼出
確認項目 | 確認内容 | 事前 把握
事後 ﾁｪｯｸ
トイレ等呼出装置 | 見積内訳書の記載内容を確認する。
・形状、電源方式、窓数等を確認する。
・製造者標準品の場合は製造者型番が明記されているか確認する。
（ｄ）受付呼出
確認項目 | 確認内容 | 事前 把握
事後 ﾁｪｯｸ
受付呼出装置 | 見積内訳書の記載内容を確認する。
・形状、通話方式、電源方式、選局数、選局機構等を確認する。
・製造者標準品の場合は製造者型番が明記されているか確認する。
（11）テレビ共同受信設備
確認項目 | 確認内容 | 事前 把握
事後 ﾁｪｯｸ
機器類 | 見積内訳書の記載内容を確認する。
・仕様及び個数を確認する。
・製造者標準品の場合は製造者型番が明記されているか確認する。
CATV対応機器 | 見積内訳書の記載内容を確認する。
・方式、種別、形状等を確認する。 ※双方向、フィルタ付等を確認する。
・製造者標準品の場合は製造者型番が明記されているか確認する。
その他 | 見積内訳書の記載内容を確認する。
・施工費を確認する。 搬入費、据付費、試験調整費等 （人工及び労務費明細を確認する。）
・諸経費及び法定福利費を確認する。 諸経費及び法定福利費は、施工費に対するものとする。 （適用範囲を確認する。）
（12）監視カメラ設備
確認項目 | 確認内容 | 事前 把握
事後 ﾁｪｯｸ
監視カメラ | 見積内訳書の記載内容を確認する。
・撮像素子、画素数、レンズ、形状等を確認する。
・ハウジングに付加する機能及び取付方法を確認する。
・製造者標準品の場合は製造者型番が明記されているか確認する。
ITV制御装置 | 見積内訳書の記載内容を確認する。
・形式、定格、性能、容量等を確認する。
・組込機器の種別、性能、制御方式等を確認する。
・モニタの種別、寸法等を確認する。
・製造者標準品の場合は製造者型番が明記されているか確認する。
その他 | 見積内訳書の記載内容を確認する。
・施工費を確認する。 搬入費、据付費、試験調整費等 （人工及び労務費明細を確認する。）
・諸経費及び法定福利費を確認する。 諸経費及び法定福利費は、施工費に対するものとする。 （適用範囲を確認する。）
（13）駐車場管制設備
確認項目 | 確認内容 | 事前 把握
事後 ﾁｪｯｸ
機器 | 見積内訳書の記載内容を確認する。
・形式、制御方式、管理台数、表示内容等を確認する。
・製造者標準品の場合は製造者型番が明記されているか確認する。
その他 | 見積内訳書の記載内容を確認する。
・施工費を確認する。 搬入費、据付費、試験調整費等 （人工及び労務費明細を確認する。）
・諸経費及び法定福利費を確認する。 諸経費及び法定福利費は、施工費に対するものとする。 （適用範囲を確認する。）
（14）防犯・入退室管理設備
（ａ）防犯
確認項目 | 確認内容 | 事前 把握
事後 ﾁｪｯｸ
機器 | 見積内訳書の記載内容を確認する。
・形式、制御方式、管理方式等を確認する。
・製造者標準品の場合は製造者型番が明記されているか確認する。
その他 | 見積内訳書の記載内容を確認する。
・施工費を確認する。 搬入費、据付費、試験調整費等 （人工及び労務費明細を確認する。）
・諸経費及び法定福利費を確認する。 諸経費及び法定福利費は、施工費に対するものとする。 （適用範囲を確認する。）
（ｂ）入退室管理
確認項目 | 確認内容 | 事前 把握
事後 ﾁｪｯｸ
入退室管理装置 | 見積内訳書の記載内容を確認する。
・形式、制御方式等を確認する。
・製造者標準品の場合は製造者型番が明記されているか確認する。
電気錠 | 見積内訳書の記載内容を確認する。
・形式、制御方式、管理方式等を確認する。 ※停電時の開閉
・製造者標準品の場合は製造者型番が明記されているか確認する。
その他 | 見積内訳書の記載内容を確認する。
・施工費を確認する。 搬入費、据付費、試験調整費等 （人工及び労務費明細を確認する。）
・諸経費及び法定福利費を確認する。 諸経費及び法定福利費は、施工費に対するものとする。 （適用範囲を確認する。）
（15）火災報知設備
（ａ）自動火災報知
確認項目 | 確認内容 | 事前 把握
事後 ﾁｪｯｸ
受信機 | 見積内訳書の記載内容を確認する。
・形式、級別、回線数等を確認する。
・製造者標準品の場合は製造者型番が明記されているか確認する。
複合盤 | 見積内訳書の記載内容を確認する。
・形式、級別、回線数等を確認する。
・製造者標準品の場合は製造者型番が明記されているか確認する。
中継器盤 | 見積内訳書の記載内容を確認する。
・形式、回線数等を確認する。
・製造者標準品の場合は製造者型番が明記されているか確認する。
その他 | 見積内訳書の記載内容を確認する。
・施工費を確認する。 搬入費、据付費、試験調整費等 （人工及び労務費明細を確認する。）
・諸経費及び法定福利費を確認する。 諸経費及び法定福利費は、施工費に対するものとする。 （適用範囲を確認する。）
（ｂ）自動閉鎖
確認項目 | 確認内容 | 事前 把握
事後 ﾁｪｯｸ
連動制御装置 | 見積内訳書の記載内容を確認する。
・形式、回線数等を確認する。
・製造者標準品の場合は製造者型番が明記されているか確認する。
その他 | 見積内訳書の記載内容を確認する。
・施工費を確認する。 搬入費、据付費、試験調整費等 （人工及び労務費明細を確認する。）
・諸経費及び法定福利費を確認する。 諸経費及び法定福利費とは、施工費に対するものとする。 （適用範囲を確認する。）
（ｃ）ガス漏れ火災警報
確認項目 | 確認内容 | 事前 把握
事後 ﾁｪｯｸ
ガス漏れ受信機 | 見積内訳書の記載内容を確認する。
・形式、回線数等を確認する。
・製造者標準品の場合は製造者型番が明記されているか確認する。
その他 | 見積内訳書の記載内容を確認する。
・施工費を確認する。 搬入費、据付費、試験調整費等 （人工、労務費明細を確認する。）
・諸経費及び法定福利費を確認する。 諸経費及び法定福利費とは、施工費に対するものとする。 （適用範囲を確認する。）
（16）中央監視制御設備
確認項目 | 確認内容 | 事前 把握
事後 ﾁｪｯｸ
監視装置 | 見積内訳書の記載内容を確認する。
・形式、容量、制御点数、組込機器等を確認する。
信号処理装置 | 見積内訳書の記載内容を確認する。
・形式、容量、方式等を確認する。
記録装置 | 見積内訳書の記載内容を確認する。
・形式、容量、数量等を確認する。
電源装置 | 見積内訳書の記載内容を確認する。
・形式、電気方式等を確認する。
その他 | 見積内訳書の記載内容を確認する。
・施工費を確認する。 機器間ｹｰﾌﾞﾙ工事費、搬入費、据付費、試験調整費等 （人工及び労務費明細を確認する。）
・諸経費及び法定福利費を確認する。 諸経費及び法定福利費とは、施工費に対するものとする。 （適用範囲を確認する。）
６．見積比較書
確認項目 | 確認内容 | 事前 把握
事後 ﾁｪｯｸ
記載内容 | 見積書からの転記等の確認を行う。
消費税を除いた金額であるか確認する。
金額 | 見積金額にバラつきがある場合には、専門工事業者等に内容等のヒアリングを行う。
直流電源装置 | 蓄電池は、刊行物価格との比較をする。

## ⑥総括チェックリスト表紙
⑥総括チェックリスト
業務名
施設名
工事件名
業務受注者名
担当者名
管理技術者:
主任担当技術者（積算）:
担当技術者（積算）:

## ⑥総括チェックリスト
○ 総括チェックリスト
確認項目 |  |  |  | 確 認 内 容 |  | 事後 ﾁｪｯｸ
[6 empty] | 数 | 総
| 数量等 基礎的事項 |  | 【担当技術者】
（電気）
各チェックリストの確認内容を事前（着手前）に把握する。
数量算出書作成後、自己チェックをおこなう（最低１室は全設備工事種目をチェックする）。
○抽出チェックをおこなう。
|  |  |  | （階数、室名： | ）
○全室チェックをおこなう。
縮尺を確認し、不整合の場合は質疑をする。
縮尺が不明の場合は質疑をする。
拾い図に記載した数値を数量算出書に転記する際、合計した結果だけではなく、計算式を入力する。
1室のみ拾い、室数を乗じている場合、乗じた室数を再確認する。
○確認した。
○室数を乗じた計算はしていないが、誤入力がないか確認した。
自己チェック後、修正した室がある。
|  |  |  | （階数、室名、設備工事種目名： | ）
自己チェックした際、間違いは見当たらなかった。
自己チェック後、主任担当技術者へ報告する。
【主任担当技術者】※主任担当技術者が求められていない場合は社内の主任担当技術者相当の者又は担当技術者が行う
担当技術者から報告をうけた。
担当者からの報告後、数量、縮尺等の抽出チェックする（最低１室は全項目チェックする）。
|  |  |  | （室名： | ）
○全室・全数チェックをおこなった
数量算出書及び数量調書について、各チェックリストの確認内容に基づき事後チェックする。
担当技術者へ修正指示をする。
指示の主な内容
|  |  | （ |  | ）
|  |  | （ |  | ）
|  |  | （ |  | ）
| 総括事項 |  |  | 成果物提出前に各チェック内容に漏れが無いか確認する。
管理技術者（又はその代理者）にチェック体制を含め積算業務の報告をする。
【管理技術者】
主任担当技術者（又は報告を受けた代理者）からチェック体制を含め積算業務の報告を受けた。
報告された主な内容
|  |  | （ |  | ）
|  |  | （ |  | ）
|  |  | （ |  | ）
積算質疑の図面反映及び最終図面による積算がなされた確認する。
|  |  | （ |  | ）
|  |  | （ |  | ）
プロセスチェックとして、計画どおりに積算業務が適正に実行されるよう管理する。
設計業務と積算業務の連携体制が適正となるよう管理する。
是正等の指示又は協議をする（主な指示又は協議内容）。
|  |  | （ |  | ）
|  |  | （ |  | ）
|  |  | （ |  | ）

## ⑦単価等設定チェックリスト表紙
⑦単価等設定チェックリスト
※主に発注者が単価等設定時に留意すべき事項

## ⑦単価等設定チェックリスト(R7改定)
単価等設定チェックリスト
Ⅰ．基本事項
１．基準類の確認
確認項目 | 確認内容
基準類等 | 適用となる基準類（適用年度）について確認する。
・公共建築工事標準単価積算基準（以下「単価基準」という。）
・公共建築工事内訳書標準書式（設備工事編）（以下「内訳書標準書式」という。）
・公共建築工事見積標準書式（設備工事編）（以下「見積標準書式」という。）
・公共建築工事積算基準等資料（以下「基準等資料」という。）
２．適用の設計図書※１の確認
確認項目 | 確認内容
工事名 | 工事名を確認する。
工事場所 | 工事場所を確認する。
単価使用区分 | 使用単価を確認する。
・新営単価 建物名：
・改修単価 全館無人改修 建物名：
・改修単価 執務並行改修 建物名：
工事種目 | 工事種目を確認する。
建物及び工事種目ごとに数量の拾い分けをする。
工期 | 工期を確認する。また、工期の始期が設定されている場合は始期も確認する。
・工期：令和 年 月 日 （始期：令和 年 月 日）
指定部分 | 指定部分の有無を確認する。
・無し
・有り 工期：令和 年 月 日
範囲：
予算区分 | 予算の区分による拾い分けが必要か確認する。
・無し
・有り 範囲：
関連工事 | 本工事以外の関連工事があるか確認する。
・無し
・有り ( ・ 建築工事 ・ 機械設備工事 ・ )
関連工事がある場合は、仮設の範囲を確認する。
発注範囲 | 公告等※２の図面において別途工事部分(発注しない)があるか確認する。
・無し
・有り 特記仕様書記載 ( ・ ・ )
・有り 図面記載 ( ・ ・ )
監督職員事務所 | 監督職員事務所の有無を確認する。（共通仮設に積み上げ）
・設けない
・設ける ：既存建物内の一部を使用する。
・設ける ：構内に新設する。（規模及び仕上げの程度は現場説明書による。）
※１ 設計図書：質問回答書、現場説明書、特記仕様書、図面及び標準仕様書
※２ 公告等：入札公告、指名通知、見積依頼又は技術資料提出依頼
Ⅱ．工事費の積算
１．一般共通事項
確認項目 | 確認内容
共通事項 | 単価は入札日直近の該当地区の最新単価を採用する。
改修工事等において施工量が少量または僅少の場合、施工場所が点在する場合及び工程上連続作業が困難な場合等の単価及び価格は、施工に最低限必要な材料・労務・機械器具等を考慮する。
設計変更 | 設計変更における基準は、当初設計における工事費積算時の基準とする。
２．複合単価
確認項目 | 確認内容
共通事項 | 公共工事設計労務単価は、最新の単価で職種及び都道府県が適切なものを採用する。
「単価基準」及び「基準等資料」で「その他」の率を確認する。
「材料費」、「労務費」及び「運搬費及び消耗材料費等」の組合せによる単価とする。
材料価格及び材料単価は、物価資料の掲載価格などから採用する。
物価資料に掲載された材料単価等は、平均値を採用する。 なお、１つの物価資料にのみ掲載されている場合は、掲載された単価とする。
物価資料の掲載価格が「公表価格」の場合、市中における取引状況等を確認し、補正を検討する。
共通仮設費 | 交通誘導警備員の「その他」の率は適切に計上する。
３．見積単価
確認項目 | 確認内容
共通事項 | 見積単価は、製造業者等に対するヒアリング等により実勢価格帯を把握し、その結果を踏まえ、見積書の価格を適切に補正し、設定する。（実勢価格帯を確認せずに単価を設定しない。）
見積価格を参考にして単価及び価格を算定するにあたっては、予算に合わせることを目的とした減額を行ってないか確認する。
専門工事業者等からの見積価格及びカタログ価格の採用内容について十分に設計図書の施工条件を確認検討のうえ価格を計上する。
見積書の内容を物価資料等の類似の項目と比較検討し金額の妥当性を検証する。
過去の実績（類似の取引価格、数量、施工条件及び単位あたりの価格等）を参考に検討する。
工事ごとの規模、施工条件等を考慮し価格を決定する。
見積依頼内容 | 適切な依頼先が選定されている。
変更設計 | 変更前の価格と変更後の価格を比較し、変更事項に見合った増減になっているかを確認する。
４．見積内訳書の確認
（１）電力貯蔵装置
確認項目 | 確認内容
直流電源装置 | 蓄電池は、刊行物価格と比較する。
５．見積比較書
確認項目 | 確認内容
記載内容 | 見積書からの転記等の確認を行う。
消費税を除いた金額であるか確認する。
金額 | 見積金額にバラつきがある場合には、専門工事業者等に内容等のヒアリングを行う。
価格 | ヒアリング及び類似製品等と比較し、適正な価格とする。