## 機械設備工事編表紙
機械設備工事編

## ①基本情報チェックリスト表紙
①基本情報チェックリスト
業務名
施設名
工事件名
業務受注者名
担当者名
管理技術者:
主任担当技術者（積算）:
担当技術者（積算）:

## ①基本情報チェックリスト
Ⅰ．基本事項
１．基準類の確認
確認項目 | 確認内容 | 事前 把握
事後 ﾁｪｯｸ
基準類等 | 適用となる設計図書と基準類（適用年度）について確認する。
設計図書
・図面及び特記仕様書
・現場説明書
・図面及び現場説明書に対する質問回答
・公共建築工事標準仕様書（機械設備工事編）
・公共建築改修工事標準仕様書（機械設備工事編）
・公共建築設備工事標準図（機械設備工事編）
積算関係基準類
・公共建築工事積算基準
・公共建築工事標準単価積算基準 （以下「単価基準」という。）
・公共建築設備数量積算基準
・公共建築工事内訳書標準書式（設備工事編）
・公共建築工事見積書標準書式（設備工事編）
・公共建築工事積算基準等資料 （以下「基準等資料」という。）
２．適用の設計図書の確認
確認項目 | 確認内容 | 事前 把握
事後 ﾁｪｯｸ
工事名 | 工事名を確認する。
工事場所 | 工事場所を確認する。
工事種目 | 工事種目を確認する。
工事科目 | 工事科目を確認する。
指定部分 | 指定部分の有無を確認する。
・無し
・有り 範囲：
予算区分 | 予算の区分による拾い分けが必要か発注者に確認する。
・無し
・有り 範囲：
単価使用区分 | 新営・改修等による他工事との使用単価（新営・改修）を確認する。
・新営単価 建物名：
| ・改修単価 (全館無人改修) 建物名： |  | 2025-11-07
| ・改修割増単価(執務平行改修) 建物名： |  | 2025-11-07
関連工事 | 本工事以外の関連工事があるか発注者に確認する。
・無し
・有り ( ・ 建築工事 ・ 電気設備工事 ・ )
関連工事がある場合は、仮設の範囲を確認する。
発注範囲 | 本工事において(発注しない)別途工事部分があるか確認する。
・無し
・有り 特記仕様書記載 ( ・ ・ )
・有り 図面記載 ( ・ ・ )
足場 | 足場を確認する。
・別契約の関係受注者が定置したものは無償で使用できる。
・本工事で設置する。
養生 | 養生範囲を確認する。
・無し
・有り 室名：
多湿箇所 | 多湿箇所の有無を確認する。
・無し
・有り 室名：
はつり補修 | はつり補修の有無及び工法について確認する。
・無し
・有り
・手はつり ( ・ 配管 ・ スパイラルダクト ・長方形ダクト )
・ダイヤモンドカッター ( ・ 配管 ・ スパイラルダクト )
発生材処理 | 発生材処理の有無について確認する。
・無し（別途工事を含む。）
・有り ( ・ コンクリート ・ コンクリート及び鉄から成る建設資材 ・木材 ・ アスファルト・コンクリート ・ )
非破壊検査 | 溶接部の非破壊検査を確認する。
・無し（別途工事を含む。）
・本工事 検査項目：

## ②数量算出ﾁｪｯｸﾘｽﾄ表紙
②数量算出チェックリスト
業務名
施設名
工事件名
業務受注者名
担当者名
管理技術者:
主任担当技術者（積算）:
担当技術者（積算）:

## ②数量算出ﾁｪｯｸﾘｽﾄ
Ⅰ．基本事項
１．数量基準
確認項目 |  | 確認内容 | 事前 把握
事後 ﾁｪｯｸ
数量 |  | 数量は、原則として設計数量とする。ただし、計画数量を求める場合は、公共建築設備数量積算基準に示す方法とする。
設計寸法 |  | 設計寸法は、設計図書に記載された寸法、記載された寸法から計算によって得られる寸法及び計測により読み取ることのできる寸法とする。
単位 |  | 長さ、面積、体積及び質量の単位は、原則としてｍ、㎡、ｍ3、㎏及びｔとし、機器の単位は、基、面、台、個、組等とする。また、少量の改修が点在する場合の数量は、か所等の適切な単位とする。
端数処理 |  | 端数処理は、四捨五入とする。
有効数値 |  | 長さは、小数点以下第1位とし、面積、体積及び質量は、小数点以下第2位とする。
数量調書の数量 |  | 原則として小数点以下第1位を四捨五入し、整数とする。
Ⅱ．工事費の積算
１．一般共通事項
１－１ 機器設備
確認項目 |  | 確認内容 | 事前 把握
事後 ﾁｪｯｸ
１ 機器数量 |  | 機器類の数量は機器の形式ごとの台数又は組数とする。
２ 搬入・据付
| 搬入 | 機器の寸法･質量は見積書採用メーカーの機器寸法･質量を採用する。
単独の機器の質量が100㎏以上の機器を対象とする。
対象とした質量は分割搬入の場合、各単体の機器の質量とする。
重量品(600kg/m3以上)は、質量に対応した数値による補正をする。
容積品(600kg/m3未満)は、容積当たりの質量に対応した数値による補正をする。
揚重機の指定があるか確認する。指定がある場合は別計上する。
・無し
・有り 揚重機種別：
| 据付 | 機器の据付は、防振基礎・天吊り等の施工条件を確認する。
歩掛りのない機器は、見積り･類似機器の歩掛りを採用又は歩掛り補正とする。
３ 機器用基礎 |  | 工事区分が機械設備である事を確認する。
| コンクリート | コンクリートの面積にその高さ、又は厚さを乗じた体積とする。
鉄筋、電線管及び配管類による体積の欠除は無いものとする。
躯体の上に無筋コンクリートがある場合の基礎の高さは、無筋コンクリートの厚さを加えたものとする。
| 型枠 | 型枠の数量は、コンクリート側面の面積とする。
| 鉄筋 | 鉄筋の数量は、コンクリートの設計寸法に基づく長さに、単位質量を乗じた質量とする。
| モルタル | モルタルの数量は、モルタル塗りを行うコンクリート面の面積とする。
４ 保温 |  | 保温工事は標準仕様書及び特記仕様書に記載されている施工上の分類及び関連材料等により区分する。
機器、タンク類及び煙道の保温の数量は、表面積とする。
５ 塗装 |  | 塗装の有無及び工法について確認する。
・無し
・有り ( ・ 工場塗装 ・ 現場塗装 )
現場塗装の場合は次の項目を確認する。
機器及びタンク類の塗装の数量は、表面積とする。
支持金物及び架台類の塗装の数量は表面積、亜鉛めっきは鋼材の質量とする。
１－２ ダクト設備
確認項目 |  | 確認内容 | 事前 把握
事後 ﾁｪｯｸ
１ ダクト |  | 系統ごとに計測する。（ＳＡ、ＲＡ、ＯＡ、ＥＡ、各階、空調機ごとなど）
ダクトの長さはダクト幅の中心線の長さとする。
曲がり部及び分岐部等のダクトは、中心線上を延長した直線を仮定して、その交点までの長さとする。
ダクトの数量はダンパー類及びたわみ継手による欠除はないものとする。
ダクトの数量は消音エルボ、チャンバー、吹出口ボックス、鋼板製ダクト(1.6mm)を除いたものとする。
支持金物及び吊り金物は計測の対象としない。
制気口に接続するネック部の長さを確認する。 （ｼｰﾘﾝｸﾞﾃﾞｨﾌｭｰｻﾞｰ形：0.2m、ユニバーサル形：0.3m）
漸小又は漸大したダクトの数量は変形前後の最大寸法に長さを乗じた面積とする。
ダクトの種別を確認する。 （ ・低圧ダクト ・高圧ダクト ）
多湿箇所はあるか確認する。 室名(系統)：
多湿箇所に使用するダクトをシール付とする。
改修の場合、あと施工アンカーを計上する。
| 長方形ダクト | 長方形ダクトの工法指定があるか確認する。
長方形ダクトの長辺が1,500mmを超える場合はアングルフランジ工法とする。
長方形ダクトの数量は板厚ごとに計上する。
長方形ダクトの数量はダクト長さに周長を乗じた表面積とする。
| スパイラルダクト | スパイラルダクトの数量は口径ごとの長さとする。
| フレキシブルダクト | フレキシブルダクトの数量は材質、口径及び長さごとの本数とする。
| 鋼板製ダクト | 防火区画の壁・床を貫通する鋼板製ダクト(1.6t)の数量は面積とする。
| チャンバー類 | チャンバー類の数量を表面積とする。
チャンバー類の内貼りの有無を確認する。有の場合、仕様を確認する。
チャンバーのガラリ等に接続される面が全面の場合は、ガラリ等の面積を差し引いた表面積とする。
点検口は図示を確認して寸法ごとの数量とする。
インサート（あと施工アンカー）を計上する。
| ボックス類 | ボックスの内貼りの有無を確認する。
インサート（あと施工アンカー）を計上する。
| 消音エルボ | 消音エルボの数量は数量積算基準による略算法による表面積とする。
２ ダクト附属品
| 吹出口及び吸込口 | 数量はその材質、形状及び寸法ごとの個数とする。
| たわみ継手 | たわみ継手の数量は接続するダクト又は機器の周長とする。
送風機に接続した、たわみ継手の数量は送風機ごとの組数とする。
| ダンパー | ダンパーの数量は種類、寸法及び形状ごとの個数とする。
防煙ダンパーの復帰方式を確認する。 （ ・遠隔復帰式 ・手動式 ）
ピストンダンパーの復帰方式を確認する。 （ ・遠隔復帰式 ・手動式 ）
| 定風量ユニット、 変風量ユニット | 定風量ユニット及び変風量ユニット数量は形式及び風量ごとの台数とする。
| ベントキャップ類 | ベントキャップ及びウェザーカバーの数量は材質、形状、口径又は寸法ごとの個数とする。
| 鋼製支持架台等 | ダクト用の鋼製支持架台の数量は鋼材の形状、寸法、厚さごとの質量又は同一の支持架台ごとの個数とする。
３ 計器類
| 風量測定口 | 数量は測定口の材質及び形式ごとの個数とする。
ダクトサイズに対する取付個数を確認する。
| 温度計 | 数量は形式ごとの個数とする。
１－２ ダクト設備
確認項目 |  | 確認内容 | 事前 把握
事後 ﾁｪｯｸ
４ 保温 |  | 保温工事は標準仕様書及び特記仕様書に記載されている施工上の分類及び関連材料等により区分する。
長方形ダクトの保温の数量はダクトの表面積とする。
スパイラルダクトの保温の数量は350A以下は長さとする。
スパイラルダクトの保温の数量は350Aを越えるものは表面積とする。
チャンバーの保温の数量は表面積とする。
チャンバーのガラリ等に接続される面が全面の場合は、ガラリ等の面積を差し引いた表面積とする。
外気チャンバーの保温がある場合、外貼りとする。
消音エルボの消音内貼りの数量は表面積とする。
５ 塗装 |  | ダクトの塗装の有無を確認する。
・無し
・有り 塗装箇所又は室名：
ダクトの塗装の数量はダクトの表面積とする。
チャンバーの塗装の数量は表面積とする。
支持金物及び架台類の塗装の数量は表面積、亜鉛めっきは鋼材の質量とする。
１－３ 配管設備
確認項目 |  | 確認内容 | 事前 把握
事後 ﾁｪｯｸ
１ 配管 |  | 階単位又は部屋単位で計測する。
数量は、施工上の分類(用途別、管種別、呼び径別、接合方法別、施工箇所別)及び関連材料別に区分する。
配管の数量は直線の長さとする。
曲がり部は始点及び終点に接して延長した直線の交点までの長さとする
弁類、防振継手､伸縮管継手及びフレキシブルジョイント等の配管附属品による配管の欠除はないものとする。
支持金物及び吊り金物は計測の対象としない。
屋外架空や屋上配管は、支持金物を計上する。
形鋼振れ止め支持を必要とする配管を確認する。
配管類のためのスリーブ施工に関する建物の構造を確認する。
鉄筋コンクリート造（対象： ）
鉄骨鉄筋コンクリート造（対象： ）
デッキプレートの開口切断の要否を確認する。
衛生器具に接続した配管の数量は立上り、立下り等を見込んだ長さとする。
２ 配管附属品
| 弁類 | 弁類の耐圧を確認する。 （ ・JIS又はJV５k ・図示 ）
弁類の材質を確認する。 （ ・青銅製 ・ｽﾃﾝﾚｽ製 ・ ）
数量は形式、規格及び呼び径ごとの個数とする。
| 防振継手 | 数量は形式、規格及び呼び径ごとの個数とする。
| 伸縮管継手 | 数量は形式、規格及び呼び径ごとの個数とする。
伸縮継手固定架台は仕様(単式・複式)ごとの組数とする。
固定点の配管固定架台を計上する。
| ﾌﾚｷｼﾌﾞﾙｼﾞｮｲﾝﾄ | 数量は形式、規格及び呼び径ごとの個数とする。
鋼板製タンク類はベローズ形とする。
冷却塔・ＦＲＰ製水槽類は合成ゴム製とする。
| 弁装置 | 数量は種別及び呼び径ごとの組数とする。
弁装置の構成品の歩掛りを確認する。
弁装置の制御弁本体の価格は取付労務費のみを計上する。
屋内露出の保温を行う弁類の保温外装はカラー亜鉛鉄板とする。
屋内隠蔽の保温を行う弁類の保温外装は配管保温外装と同じとする。
| 鋼製支持架台等 | 配管用の鋼製支持架台の数量は鋼材の形状、寸法、厚さごとの質量又は同一の支持架台ごとの個数とする。
３ 計器類
| ポンプ附属品 | ポンプ附属品と重複がないか確認する。
| 圧力計 | 数量は形式、規格及び口径ごとの個数とする。
| 温度計 | 数量は形式、規格及び口径ごとの個数とする。
４ 保温 |  | 保温工事は標準仕様書及び特記仕様書に記載されている施工上の分類及び関連材料等により区分する。
配管の保温の数量は配管の長さとする。
弁類、ストレーナ等の保温は呼び径が65以上を計測の対象とし、保温の数量は呼び径ごとの個数とする。
バタフライ弁の保温を他の弁と分ける。
５ 塗装 |  | 配管の塗装の有無を確認する。
・無し
・有り 塗装箇所又は室名：
配管の塗装及び防錆の数量は配管の長さとする。
支持金物及び架台類の塗装の数量は表面積、亜鉛めっきは鋼材の質量とする。
１－３ 配管設備
確認項目 |  | 確認内容 | 事前 把握
事後 ﾁｪｯｸ
６ 土工事 |  | 根切り、埋戻し及び残土処分を計画数量とし、砂利地業等を設計数量とする。
土工事の数量を他の土工事と重複のない数量とする。
| 根切り | 根切りの数量を根切り幅に根切り長さ及び根切り深さを乗じた体積とする。
根切りの種別を確認する。 ( ・人力 ・ 機械(バックホウ) )
| 埋戻し土・盛土 | 埋戻し土の処理方法を確認する。
・根切り土の中の良質土
ただし○ｺﾝｸﾘｰﾄ管 ○樹脂管 ○ 管以外の周囲は山砂の類
・山砂の類
| 埋戻し | 数量を根切り数量から基準線以下の山砂・砂利地業等の体積を減じた体積とする。
| 建設発生土 | 建設発生土の処理方法を確認する。
・処理方法：構内敷ならし
・処理方法：構内指定場所へのたい積
・処理方法：場外搬出
数量は根切り数量から埋戻し数量を減じた体積とする。
| 砂利地業等 | 配管類の砂地業の体積は根切り底面積に厚さを乗じた体積とする。
| 土工機械 | 運搬費は他の土工事と内容を確認して計上する。
・排水設備に含む。
・給水設備に含む。
２．空気調和設備
２－１ 空調 機器設備
確認項目 |  | 確認内容 | 事前 把握
事後 ﾁｪｯｸ
機器数量 |  | 冷媒配管の口径は見積書採用メーカーの口径とする。
文字標識等 |  | 数量は建物の延べ面積に対応した工数として計上する。
保温 |  | 熱源機器の保温は製造者の見積を参考とするか、または別途に計測するかを確認する。
２－２ 空調 ダクト設備
確認項目 |  | 確認内容 | 事前 把握
事後 ﾁｪｯｸ
１ ダクト
| ボックス類 | 線状吹出口ボックスの板厚はボックスの高さをもとにした板厚とする。
２ 保温 |  | 保温工事は標準仕様書及び特記仕様書に記載されている施工上の分類及び関連材料等により区分する。
還気ダクトの保温を確認する。
・要（範囲： 、仕様： ） ・不要
外気ダクトの保温を確認する。
・要（範囲： 、仕様： ） ・不要
２－３ 空調 配管設備
確認項目 |  | 確認内容 | 事前 把握
事後 ﾁｪｯｸ
１ 配管 |  | 冷温水配管の数量は、次とする。
・分岐部の配管の数量は立上り、立下り等を見込んだ長さとする。
・ファンコイルユニット等に接続した配管の数量は立上り、立下り等を見込んだ長さとする。
蒸気及び還水管の数量は、次とする。
・分岐部の配管の数量は立上り、立下り等を見込んだ長さとする。
・放熱器等に接続する配管の数量は立上り、立下り等を見込んだ長さとする。
冷媒配管の数量は立上り、立下り等を見込んだ長さとする。
冷水・冷温水配管の合成樹脂製支持受の数量は形状、規格及び呼び径ごとの個数とする。
図面特記がある場合、冷媒管の防火区画貫通処理(建築基準法に適合した工法)を計上する。
| 配管材料 | 配管材料を確認する。
２－３ 空調 配管設備
確認項目 |  | 確認内容 | 事前 把握
事後 ﾁｪｯｸ
２ 配管附属品
| ﾌﾚｷｼﾌﾞﾙｼﾞｮｲﾝﾄ | 油系統は油用ベローズ形とする。
| 弁装置 | 蒸気の弁装置の保温は図示の無い場合、計上していないか確認する。
３ 計器類
| 瞬間流量計 | 数量は形式、規格及び口径ごとの個数とする。
固定形の数量は設置数量とする。
着脱式の場合、メーターの必要個数とノズルの設置個数とする。
| 圧力計 | 蒸気用とその他用に拾い分けをする。
４ 保温 |  | 冷媒管の保温外装を確認する。
２－４ 空調 総合調整
確認項目 |  | 確認内容 | 事前 把握
事後 ﾁｪｯｸ
総合調整 |  | 配管系統の数量は配管の長さとする。
直接暖房の蒸気配管、空気抜き管、油管等は計測の対象としない。
パッケージ方式の機器、冷媒管は計測の対象としない。
長方形ダクトの数量は表面積とする。
スパイラルダクトの数量は長さとする。
単独の全熱交換ユニット等の系統が独立しており風量調整を必要としないダクトは計測の対象としない。
各階機械室内機器の数量はユニット形空気調和機及びコンパクト形空気調和機の台数とする。
ファンコイルユニットの数量はファンコイルユニットの台数とする。
主機械室内機器の数量は建物の延面積に対応した工数とする。
改修工事の場合、主機械室内機器の数量は、建物の延べ面積に対応した工数を、改修面積、内容等により補正した工数とする。
総合調整に必要な電力、水､ガス､油等を計測の対象としない。また、設計図書に記載がある場合は必要な数量とする。
３．換気設備
３－１ 換気 ダクト設備
確認項目 |  | 確認内容 | 事前 把握
事後 ﾁｪｯｸ
１ ダクト |  | 厨房排気系統のダクトの材質・板厚・シールの有無を確認する。
２ ダクト附属品
| 排気フード | 数量を材質及び形状ごとの個数とする。
３ 保温 |  | 排気ダクトの保温を確認する。：要（範囲： 、仕様： ）
・ 〃 ：不要
外気ダクトの保温を確認する。：要（範囲： 、仕様： ）
・ 〃 ：不要
３－２ 換気 総合調整
確認項目 |  | 確認内容 | 事前 把握
事後 ﾁｪｯｸ
総合調整 |  | 系統が独立しており風量調整を必要としないダクトは計測の対象としない。
長方形ダクトの数量は表面積とする。
スパイラルダクトの数量は長さとする。
総合調整に必要な電力、水､ガス､油等は計測の対象としない。また、設計図書に記載がある場合は、必要な数量とする。
４．排煙設備
４－１ 排煙 ダクト設備
確認項目 |  | 確認内容 | 事前 把握
事後 ﾁｪｯｸ
１ ダクト共通
| 円形ダクト | 円形ダクトの数量は口径ごとの長さとする。
２ ダクト附属品
| 排煙口 | 数量は種類、寸法及び形状ごとの個数とする。また、開放装置を壁面に設置する場合は、索道用電線管及び開放装置取付用裏ボックスを計上する。
| ダンパー | 排煙ダクトに使用するＦＤはＨＦＤとする。
３ 保温 |  | 円形ダクトの保温の数量は、350A以下は長さとする。
円形ダクトの保温の数量は、350Aを越えるものは表面積とする。
４－２ 排煙 総合調整
確認項目 |  | 確認内容 | 事前 把握
事後 ﾁｪｯｸ
総合調整 |  | 長方形ダクト系統の数量は表面積とする。
円形ダクト数量は長さとする。
総合調整に必要な電力、水､ガス､油等は計測の対象としない。また、設計図書に記載がある場合は、必要な数量とする。
５．衛生器具設備
確認項目 |  | 確認内容 | 事前 把握
事後 ﾁｪｯｸ
衛生器具 |  | 衛生器具は、本体及び水栓、止水栓、排水トラップ等の附属金物又は附属品を含めて一組とする。
ユニットトイレ、大便器・小便器・洗面器ユニット、オストメイト対応ユニットはユニットごとの組数とする。
オストメイト対応ユニットのライニング内配管が配管ユニットか、現場施工か確認する。
化粧棚、水石けん入れ、鏡等の数量は個数又は枚数とする。
６．給水設備
確認項目 |  | 確認内容 | 事前 把握
事後 ﾁｪｯｸ
１ 配管
| 配管材料 | 配管材料の確認をする。
２ 配管附属品
| 水栓類 | 数量はその形式及び規格ごとの個数とする。
| 弁類 | ライニング鋼管に取り付ける弁類を確認する。：青銅製(管端防食コア)
青銅製の弁類を使用する場合は給水用（鉛ﾚｽ）とする。
３ 文字標識等 |  | 数量は建物の延べ面積に対応した工数として計上する。
４ 総合調整 |  | 水道直結部以外の配管系統の数量は配管の長さとする。 （受水槽及び高置タンク以降の配管を含む）
７．排水設備
確認項目 |  | 確認内容 | 事前 把握
事後 ﾁｪｯｸ
１ 配管
| 配管材料 | 配管材料の確認をする。
２ 配管附属品
| 排水金物類 | 数量はその形式及び規格ごとの個数とする。
| 満水試験継手 | 数量はその形式及び規格ごとの個数とする。
８．給湯設備
確認項目 |  | 確認内容 | 事前 把握
事後 ﾁｪｯｸ
１ 配管
| 配管材料 | 給湯管の管材を確認する。 （膨張管及び補給水タンクよりボイラー等への補給水管を含む）
２ 配管附属品
| 水栓類 | 数量はその形式及び規格ごとの個数とする。
| 弁類 | 青銅製の弁類を使用する場合は給水用（鉛ﾚｽ）とする。
３ 保温 |  | 煙道の断熱材の数量は煙道の表面積とする。
４ 総合調整 |  | 局所式以外の配管系統の数量は配管の長さとする。
９．消火設備
確認項目 |  | 確認内容 | 事前 把握
事後 ﾁｪｯｸ
１ 消火器具類 |  | 消火設備の器具の数量は屋内及び屋外消火栓箱、連結送水管等の形式及び規格寸法ごとの個数又は組数とする。
| 屋内消火栓種別 | 屋内消火栓の種別を確認する。
・易操作性１号消火栓
・屋内２号消火栓
・広範囲型２号消火栓
２ 配管
| 配管材料 | 配管材料を確認する。
３ 配管附属品
| 屋内消火栓開閉弁 | 屋内消火栓開閉弁の圧力を確認する。
・１０Ｋ
４ 保温 |  | 屋外露出部分の保温の有無及び仕様を確認する。
・無し
・有り 保温の仕様：
５ 塗装 |  | 屋外露出部分の塗装の有無を確認する。
・無し
・有り
６ 総合調整 |  | 屋内または屋外消火栓ポンプユニットの台数とする。
１０．ガス設備
１０－１ 都市ガス設備
確認項目 |  | 確認内容 | 事前 把握
事後 ﾁｪｯｸ
１ 都市ガス設備 |  | 見積りにスリーブが含まれなかった場合、別計上する。
１０－２ 液化石油ガス設備
確認項目 |  | 確認内容 | 事前 把握
事後 ﾁｪｯｸ
１ 器具類
| 集合装置 | 接続するボンベ数とする。
自動切り替え調整装置としてのホース、バルブ、ヘッダ、計器類の他に転倒防止金物を含むものとし別計上しない。
| ガス漏れ警報器 | 形式、仕様ごとの数量とする。
| ガス栓類 | 仕様、呼び径ごとの数量とする。
２ 配管
| 配管材料 | 配管材料を確認する。
１１．厨房機器設備
確認項目 |  | 確認内容 | 事前 把握
事後 ﾁｪｯｸ
１ 搬入・据付 |  | 機器の据付費（調整費含む）を歩掛りに依る場合は、標準単価積算基準にある歩掛りとする。
１２．屋外 給水設備
確認項目 |  | 確認内容 | 事前 把握
事後 ﾁｪｯｸ
１ 配管
| 配管材料 | 配管材料を確認する。
| 管の地中埋設深さ | 配管の埋設深さを確認する。
・車両通行部分は管の上端より600mm以上。
・車両通行部以外の部分は管の上端より300mm以上。
・寒冷地の場合は、管の上端より凍結深度（ mm）以上
２ 配管附属品
| 水栓類 | 数量はその形式及び規格ごとの個数とする。
不凍水栓柱の場合は耐寒水栓とする。
| 水栓柱 | 数量は形式、規格及び呼び径ごとの個数とする。
水栓柱の材質を確認する。
| 弁類 | ライニング鋼管に取り付ける弁類を確認する。：青銅製(管端防食コア)
青銅製の弁類を使用する場合は給水用（鉛ﾚｽ）とする。
| 地中埋設標 | 数量は材質ごとの個数とする。 （地表面：コンクリート製 舗装面：鉄製）
| 埋設表示テープ | 数量は埋設配管の水平長さとする。
３ 計器類
| 量水器 | 数量は形式、規格及び呼び径ごとの個数とする。
親メーター（○貸与品 ○買取品）、読取方式（○直読式 ○遠隔式）
子メーター（○貸与品 ○買取品）、読取方式（○直読式 ○遠隔式）
| 量水器桝 | 水道事業者指定品 （○貸与品 ○買取り）
標準図ＭＣ形
１３．屋外 排水設備
確認項目 |  | 確認内容 | 事前 把握
事後 ﾁｪｯｸ
１ 配管 |  | 配管の数量は排水桝の中心間における長さとする。
| 配管材料 | 配管材料を確認する。
２ 排水桝類 |  | 数量は種類、形状、寸法及び深さごとの組数とする。
桝の設置箇所の蓋の耐荷重を確認する。
３ 土工事 |  | 桝類（コンクリート製）の土工事は歩掛りに含まれているので、配管長による土工事からその分を差し引く。
プラスチック桝の土工事は歩掛りに含まれていないので、配管長による土工事からの差し引きをしない。
| 根切り | 根切り深さは根切り基準線から排水管の底面までの深さに、砂地業の厚さを加えた平均の深さとする。
根切りの方法は根切り深さが1.5ｍ未満の場合は直掘り工法とし、1.5ｍ以上の場合は法付け工法とする。
法付け工法の法幅を根切り深さに 0.3を乗じたものとする。
法付け工法の作業上のゆとり幅を配管類においては0.3ｍとする。
法付け工法の余幅をゆとり幅に法幅の1/2を加えるものとする。
１４. 直接仮設
確認項目 |  | 確認内容 | 事前 把握
事後 ﾁｪｯｸ
外部足場 |  | 外部足場の数量を足場の中心の水平長さと構築物等の上部までの高さによる面積とする。また、安全手すりの数量は足場の水平長さとする。
足場の種別を確認する。（ ） ※（ ）内に足場等の種類を記載する。
内部足場 |  | 内部足場の数量を対象面積とする。なお、階高が４ｍを超える内部足場を高さに応じた足場とし、その数量は足場の区分に応じた足場設置対象の床面積とする。
足場の種別を確認する。（ ） ※（ ）内に足場等の種類を記載する。
仮設間仕切り |  | 仮設間仕切りの数量は種別ごとの面積、長さ又は箇所数とする。
搬入経路の養生 |  | 資材搬入通路（廊下、階段室、ホール等）の数量は通路幅を２ｍとした床面積とする。ただし、対象とした幅が２ｍ未満の場合はその幅とする。
エレベーターの養生 |  | エレベーターの数量はかご内の壁面積（壁の長さ×養生に必要な高さ）及び床面積とする。または、同一エレベーターごとの箇所数とする。
１５．撤去工事
確認項目 |  | 確認内容 | 事前 把握
事後 ﾁｪｯｸ
１ 共通事項 |  | 新設の歩掛りに対する撤去の補正率を確認する。
| 撤去の区分け | 撤去後に再使用しないものと再使用するものを区別する。
２ 機器類
| 撤去 | 大型機器の撤去費は製造業者等からの見積りを参考とする。
| 搬出 | 単独の機器の質量が100㎏以上の機器を対象とする。
対象とした質量は分割搬出の場合、各単体の機器の質量とする。
重量品(600kg/m3以上)は、質量に対応した数値による補正をする。
容積品(600kg/m3未満)は、容積当たりの質量に対応した数値による補正をする。
標準歩掛りを用いて撤去する機器の搬出費は搬入費の90％とする。
揚重機の指定があるか確認する。指定がある場合は別計上する。
・無し
・有り 揚重機種別：
３ 配管 |  | 数量は、施工上の分類(用途別、管種別、呼び径別、接合方法別、施工箇所別)及び関連材料別に区分する。
| 配管附属品 | 配管の撤去に伴う、弁類、継手等の数量は呼び径６５以上を対象とし、形式、規格及び呼び径ごとの個数とする。
| 計器類 | 計器類の撤去は計上しない。
| 保温 | 弁類の保温の数量は呼び径６５以上を対象とし、形式、規格及び呼び径ごとの個数とする。
１６．あと施工アンカー
確認項目 |  | 確認内容 | 事前 把握
事後 ﾁｪｯｸ
あと施工アンカー |  | 改修工事における、配管・ダクトに適用する。
数量は種類及び仕様等により区分する。
１７．切断・分岐・閉塞
確認項目 |  | 確認内容 | 事前 把握
事後 ﾁｪｯｸ
切断・分岐・閉塞 |  | 切断・分岐・閉塞は配管、ダクトに区分する。
配管 |  | 配管の切断、分岐部の数量は切断、分岐される既設配管の管種及び呼び径ごとの箇所数とする。
既設配管に予め分岐のための接続措置が施されている場合又は弁類への接続は計測の対象としない。
既設配管の端部閉塞処置の数量は呼び径ごとの箇所数とする。
ダクト |  | 設計図書に対象範囲が指定されている場合は、その数量とする。
既設ダクトの閉塞処置の数量は閉塞部の開口面積ごとの箇所数とする。
１８．はつり補修
確認項目 |  | 確認内容 | 事前 把握
事後 ﾁｪｯｸ
埋設物調査 |  | 埋設物調査の有無を確認する。
・無し(別途工事を含む。)
・有り ( ・ 走査式埋設物調査 ・ 放射線透過検査 )
１９．発生材処理
確認項目 |  | 確認内容 | 事前 把握
事後 ﾁｪｯｸ
１ 石綿含有品 |  | 石綿含有分析調査について確認する。
・別途工事
・本工事 撤去方法・図示による
２ 発生材の処理
| 金属類 | 金属類の処理について確認する。
・物品管理者に引き渡し
・構外搬出適切処理
| 特別管理産業 | 特別管理産業廃棄物の処理について確認する。
| 廃棄物 | ・別途
・構外搬出適切処理
| 石綿含有産業 | 石綿含有産業廃棄物の処理について確認する。
| 廃棄物 | ・別途
・構外搬出適切処理
| 撤去ｵｲﾙﾀﾝｸの | 撤去するオイルタンクの内部洗浄、中和処理等について確認する。
| 内部処理 | ・別途
・本工事
| 空調機器類撤去に | 冷媒（フロン類）の回収について確認する。
| 伴う処理 | ・別途
・本工事
吸収液（臭化リチウム水溶液）、潤滑油等の回収について確認する。
・別途
・本工事
家電リサイクル法対象機器の有無を確認する。
・別途
・本工事
| 上記以外のもの | 上記以外のものについて確認する。
・別途
・構外搬出適切処理

## ③数量調書ﾁｪｯｸﾘｽﾄ表紙
③数量調書チェックリスト
業務名
施設名
工事件名
業務受注者名
担当者名
管理技術者:
主任担当技術者（積算）:
担当技術者（積算）:

## ③数量調書ﾁｪｯｸﾘｽﾄ
Ⅰ．基本事項
１．数量調書の記載内容
確認項目 |  | 確認内容 | 事前 把握
事後 ﾁｪｯｸ
種目別内訳 |  | 直接工事費の種目は設計図書の表示に従い各工事種目ごとに区分する。
全体工事のうち、一部分について全体工期より先に完成を指定した部分(指定部分）等がある場合は、当該部分を区分して記載する。
科目別内訳 |  | 設計図書の工事種目等を標準として直接工事費を科目に区分しその科目を記載する。
中科目別内訳 |  | 科目別内訳において区分した科目をさらに主要な構成に従い区分し、その中科目を記載する。ただし、工事内容等により区分する必要がない場合は、省略する。
細目別内訳 |  | 各科目あるいは中科目に属する細目ごとに数量を記載する。なお、必要に応じ別紙明細書を設け、１式で記載する。
摘要欄は、材種、材質、形状、形式、寸法、工法、その他単価に対応する条件などを記載する。
Ⅱ．工事費の積算
１．一般共通事項
１－１ 機器設備
確認項目 |  | 確認内容 | 事前 把握
事後 ﾁｪｯｸ
１ 機器数量 |  | 機器類の数量は機器の形式ごとの台数又は組数とする。
機器単体に対する附属品の数量は本体に含み計測の対象外とする。
機器の予備品は、機器本体とは別に計上する。
内訳書摘要について、図面の記載内容と問題無いか確認する。
煙道の数量は搬入・据付費までを含め1式とする。
２ 搬入・据付
| 搬入 | 内訳書への計上の単位は質量(ｔ)とする。
揚重機の指定がある場合、揚重機賃料を別計上する。
| 据付 | 機器の据付は、防振基礎・天吊り等の施工条件を確認する。
内訳書への計上の単位を人工数又は見積りによる金額とする。
３ 機器用基礎 |  | 工事区分が機械設備である事を確認する。
| コンクリート | 手練り、生コンの種別を確認する。
| 型枠 | モルタル仕上げの場合、2回使用の型枠を検討する。
４ 保温 |  | 保温工事は標準仕様書及び特記仕様書に記載されている施工上の分類及び関連材料等により区分し、計上する。
１－２ ダクト設備
確認項目 |  | 確認内容 | 事前 把握
事後 ﾁｪｯｸ
１ ダクト
| チャンバー類 | インサート（あと施工アンカー）を計上する。
| ボックス類 | インサート（あと施工アンカー）を計上する。
２ ダクト附属品
| 吹出口及び吸込口 | 数量はその材質、形状及び寸法ごとの個数とする。
| ダンパー | ダンパーの数量は種類、寸法及び形状ごとの個数とする。
| ベントキャップ類 | ベントキャップ及びウェザーカバーの数量は材質、形状、口径又は寸法ごとの個数とする。
| 鋼製支持架台等 | ダクト用の鋼製支持架台の数量は鋼材の形状、寸法、厚さごとの質量又は同一の支持架台ごとの個数とする。
３ 計器類
| 風量測定口 | 数量は測定口の材質及び形式ごとの個数とする。
| 温度計 | 数量は形式ごとの個数とする。
４ 保温 |  | 保温工事は標準仕様書及び特記仕様書に記載されている施工上の分類及び関連材料等により区分し、計上する。
１－３ 配管設備
確認項目 |  | 確認内容 | 事前 把握
事後 ﾁｪｯｸ
１ 配管 |  | 形鋼振れ止め支持を必要とする配管は、配管工事費の３％を計上する。
配管類のためのスリーブ費は配管工事費に対し次の率で計上する。
・鉄筋コンクリート造： 空調９％、衛生１０％
・鉄骨鉄筋コンクリート造： 空調６％、衛生７％
デッキプレートの開口切断費は配管工事費に対し２％の率で計上する。
２ 配管附属品
| 弁類 | 数量は形式、規格及び呼び径ごとの個数とする。
| 防振継手 | 数量は形式、規格及び呼び径ごとの個数とする。
| 伸縮管継手 | 数量は形式、規格及び呼び径ごとの個数とする。
伸縮継手固定架台は仕様(単式・複式)ごとの組数とする。
固定点の配管固定架台を計上する。
| ﾌﾚｷｼﾌﾞﾙｼﾞｮｲﾝﾄ | 数量は形式、規格及び呼び径ごとの個数とする。
| 弁装置 | 数量は種別及び呼び径ごとの組数とする。
弁装置の構成品の歩掛りを確認する。
弁装置の制御弁本体の価格は取付労務費のみを計上する。
屋内露出の保温を行う弁類の保温外装はカラー亜鉛鉄板とする。
屋内隠蔽の保温を行う弁類の保温外装は配管保温外装と同じとする。
| 鋼製支持架台等 | 配管用の鋼製支持架台の数量は鋼材の形状、寸法、厚さごとの質量又は同一の支持架台ごとの個数とする。
３ 計器類
| ポンプ附属品 | ポンプ附属品と重複がないか確認する。
| 圧力計 | 数量は形式、規格及び口径ごとの個数とする。
| 温度計 | 数量は形式、規格及び口径ごとの個数とする。
４ 保温 |  | 保温工事は標準仕様書及び特記仕様書に記載されている施工上の分類及び関連材料等により区分し、計上する。
ステンレス鋼管の保温は75Su以下については、１サイズダウンとする。
弁類、ストレーナ等の保温は呼び径が65以上を計測の対象とし、保温の数量は呼び径ごとの個数とする。
バタフライ弁の保温は他の弁と分ける。
５ 塗装 |  | 支持金物及び架台類の塗装の数量は表面積、亜鉛めっきは鋼材の重量とする。
６ 土工事
| 根切り | 根切りの種別を確認する。 ( ・人力 ・ 機械(バックホウ) )
| 建設発生土 | 建設発生土の処理方法を確認する。
| 土工機械 | 運搬費は他の土工事と内容を確認して計上する。
・排水設備に含む。
・給水設備に含む。
２．空気調和設備
２－１ 空調 機器設備
確認項目 |  | 確認内容 | 事前 把握
事後 ﾁｪｯｸ
文字標識等 |  | 数量は建物の延べ面積に対応した工数として計上する。
２－２ 空調 配管設備
確認項目 |  | 確認内容 | 事前 把握
事後 ﾁｪｯｸ
１ 配管 |  | 図面特記がある場合、冷媒管の防火区画貫通処理を計上する。
| 配管材料 | 配管材料を確認する。
２ 配管附属品
| 弁装置 | 蒸気の弁装置の保温は図示の無い場合、計上していないか確認する。
３ 計器類
| 瞬間流量計 | 数量は形式及び口径ごとの個数とする。
固定形の数量は設置数量とする。
着脱式の場合、メーターの必要個数とノズルの設置個数とする。
| 圧力計 | 蒸気用とその他用に拾い分けをする。
４ 保温 |  | 冷媒管の保温外装を確認する。
２－３ 空調 総合調整
確認項目 |  | 確認内容 | 事前 把握
事後 ﾁｪｯｸ
総合調整 |  | 配管系統の数量は配管の長さとする。
直接暖房の蒸気配管、空気抜き管、油管等は計測の対象としない。
長方形ダクトの数量は表面積とする。
スパイラルダクトの数量は長さとする。
各階機械室内機器の数量はユニット形空気調和機及びコンパクト形空気調和機の台数とする。
ファンコイルユニットの数量はファンコイルユニットの台数とする。
主機械室内機器の数量は建物の延面積に対応した工数とする。
改修工事の場合、主機械室内機器の数量は、建物の延べ面積に対応した工数を、改修面積、内容等により補正した工数とする。
３．換気設備
３－１ 換気 ダクト設備
確認項目 |  | 確認内容 | 事前 把握
事後 ﾁｪｯｸ
１ ダクト |  | 厨房排気系統のダクトの材質・板厚・シールの有無を確認する。
２ ダクト附属品
| 排気フード | 数量は材質及び形状ごとの個数とする。
３－２ 換気 総合調整
確認項目 |  | 確認内容 | 事前 把握
事後 ﾁｪｯｸ
総合調整 |  | 長方形ダクトの数量は表面積とする。
スパイラルダクトの数量は長さとする。
４．排煙設備
４－１ 排煙 ダクト設備
確認項目 |  | 確認内容 | 事前 把握
事後 ﾁｪｯｸ
１ ダクト共通
| 円形ダクト | 円形ダクトの数量は口径ごとの長さとする。
２ ダクト附属品
| 排煙口 | 数量は種類、寸法及び形状ごとの個数とする。また、開放装置を壁面に設置する場合は、索道用電線管及び開放装置取付用裏ボックスは計上する。
| ダンパー | 排煙ダクトに使用するＦＤはＨＦＤとする。
４－２ 排煙 総合調整
確認項目 |  | 確認内容 | 事前 把握
事後 ﾁｪｯｸ
総合調整 |  | 長方形ダクト系統の数量は表面積とする。
円形ダクト数量は長さとする。
５．自動制御設備
確認項目 |  | 確認内容 | 事前 把握
事後 ﾁｪｯｸ
自動制御設備 |  | 複数棟の場合は棟ごとに区分けがされているか確認する。
自動制御機器、中央監視制御装置、自動制御盤、計装工事、エンジニアリング費、調整費及び諸経費に区分する。
６．衛生器具設備
確認項目 |  | 確認内容 | 事前 把握
事後 ﾁｪｯｸ
衛生器具 |  | 衛生器具は、本体及び水栓、止水栓、排水トラップ等の附属金物又は附属品を含めて一組とする。
ユニットトイレ、大便器・小便器・洗面器ユニット、オストメイト対応ユニットはユニットごとの組数とする。
化粧棚、水石けん入れ、鏡等の数量は個数又は枚数とする。
内訳書摘要について、図面の記載内容と問題無いか確認する。
７．給水設備
確認項目 |  | 確認内容 | 事前 把握
事後 ﾁｪｯｸ
１ 配管
| 配管材料 | 配管材料の確認をする。
２ 配管附属品
| 水栓類 | 数量は種類及び呼び径ごとの個数とする。
| 弁類 | ライニング鋼管に取り付ける弁類を確認する。：青銅製(管端防食コア)
３ 保温 |  | ステンレス鋼管の保温は75Su以下については１サイズダウンとする。
４ 文字標識等 |  | 数量は建物の延べ面積に対応した工数として計上する。
５ 総合調整 |  | 水道直結部以外の配管系統の数量を配管の長さとする。 （受水槽及び高置タンク以降の配管を含む）
８．排水設備
確認項目 |  | 確認内容 | 事前 把握
事後 ﾁｪｯｸ
１ 配管
| 配管材料 | 配管材料の確認をする。
２ 配管附属品
| 排水金物類 | 数量は記号及び呼び径ごとの個数とする。
| 満水試験継手 | 数量は呼び径ごとの個数とする。
９．給湯設備
確認項目 |  | 確認内容 | 事前 把握
事後 ﾁｪｯｸ
１ 機器数量 |  | 煙道の数量は搬入・据付費までを含め一式とする。
２ 配管
| 配管材料 | 給湯管の管材を確認する。 （膨張管及び補給水タンクよりボイラー等への補給水管を含む）
３ 配管附属品
| 水栓類 | 数量は種類及び呼び径ごとの個数とする。
４ 保温 |  | 銅管の保温は40A以下については１サイズダウンとする。
５ 総合調整 |  | 局所式以外の配管系統の数量を配管の長さとする。
１０．消火設備
確認項目 |  | 確認内容 | 事前 把握
事後 ﾁｪｯｸ
１ 消火器具類 |  | 消火設備の器具の数量は屋内及び屋外消火栓箱、連結送水管等の形式及び規格寸法ごとの個数又は組数とする。
| 屋内消火栓種別 | 屋内消火栓の記号、仕様等を確認する。
２ 配管
| 配管材料 | 配管材料を確認する。
３ 配管附属品
| 屋内消火栓開閉弁 | 屋内消火栓開閉弁の圧力を確認する。
・１０Ｋ
４ 総合調整 |  | 屋内または屋外消火栓ポンプユニットの台数とする。
１１．ガス設備
１１－１ 都市ガス設備
確認項目 |  | 確認内容 | 事前 把握
事後 ﾁｪｯｸ
都市ガス設備 |  | 見積りにスリーブが含まれなかった場合、別計上する。
１１－２ 液化石油ガス設備
確認項目 |  | 確認内容 | 事前 把握
事後 ﾁｪｯｸ
１ 器具類
| 集合装置 | 接続するボンベ数とする。
自動切り替え調整装置としてのホース、バルブ、ヘッダ、計器類の他に転倒防止金物を含むものとし別計上しない。
| ガス漏れ警報器 | 数量は、仕様ごとの組数とする。
| ガス栓類 | 数量は、仕様及び呼び径ごとの個数とする。
２ 配管
| 配管材料 | 配管材料を確認する。
１２．厨房機器設備
確認項目 |  | 確認内容 | 事前 把握
事後 ﾁｪｯｸ
搬入・据付 |  | 機器の据付費（調整費含む）を歩掛りに依る場合は、標準単価積算基準にある歩掛りとする。
１３．屋外 給水設備
確認項目 |  | 確認内容 | 事前 把握
事後 ﾁｪｯｸ
１ 配管
| 配管材料 | 配管材料を確認する。
２ 配管附属品
| 水栓類 | 数量はその形式及び規格ごとの個数とする。
不凍水栓柱の場合は耐寒水栓とする。
| 水栓柱 | 数量は形式、規格及び呼び径ごとの個数とする。
水栓柱の材質を確認する。
| 弁類 | ライニング鋼管に取り付ける弁類を確認する。：青銅製(管端防食コア)
| 地中埋設標 | 数量は材質ごとの個数とする。 （地表面：コンクリート製 舗装面：鉄製）
３ 計器類
| 量水器 | 数量は形式、規格及び呼び径ごとの個数とする。
１４．屋外 排水設備
確認項目 |  | 確認内容 | 事前 把握
事後 ﾁｪｯｸ
１ 配管
| 配管材料 | 配管材料を確認する。
２ 排水桝類 |  | 数量は形式、規格及び深さごとの組数とする。
桝の設置箇所の蓋の耐荷重を確認する。
１５． 直接仮設
確認項目 |  | 確認内容 | 事前 把握
事後 ﾁｪｯｸ
外部足場 |  | 足場の種別を確認する。（ ） ※（ ）内に足場等の種類を記載する。
内部足場 |  | 足場の種別を確認する。（ ） ※（ ）内に足場等の種類を記載する。
仮設間仕切り |  | 仮設間仕切りの数量は種別ごとの面積とする。
１６．撤去工事
確認項目 |  | 確認内容 | 事前 把握
事後 ﾁｪｯｸ
１ 共通事項 |  | 新設の歩掛りに対する撤去の補正率を確認する。
２ 機器類
| 撤去 | 内訳書への計上の単位は人工数又は見積りによる金額とする。
| 搬出 | 内訳書への計上の単位は質量(ｔ)とする。
３ 配管 |  | 配管材料を確認する。
| 配管附属品 | 配管の撤去に伴う、弁類、継手等の数量は呼び径６５以上を対象とし、形式、規格及び呼び径ごとの個数とする。
| 計器類 | 計器類の撤去は計上しない。
| 保温 | 弁類の保温の数量は呼び径６５以上を対象とし、形式、規格及び呼び径ごとの個数とする。
１７．あと施工アンカー
確認項目 |  | 確認内容 | 事前 把握
事後 ﾁｪｯｸ
あと施工アンカー |  | 改修工事における、配管・ダクトに適用する。
数量は種類及び仕様等により区分し、計上する。
１８．切断・分岐・閉塞
確認項目 |  | 確認内容 | 事前 把握
事後 ﾁｪｯｸ
切断・分岐・閉塞 |  | 切断・分岐・閉塞は配管、ダクトに区分し、計上する。
１９．はつり補修
確認項目 |  | 確認内容 | 事前 把握
事後 ﾁｪｯｸ
埋設物調査 |  | 埋設物調査が有る場合は、調査費を計上する。
２０．発生材処理
確認項目 |  | 確認内容 | 事前 把握
事後 ﾁｪｯｸ
発生材処理 |  | 積込、運搬及び処分に区分し、計上する。

## ⑤単価資料等ﾁｪｯｸﾘｽﾄ表紙
⑤単価資料等チェックリスト
業務名
施設名
工事件名
業務受注者名
担当者名
管理技術者:
主任担当技術者（積算）:
担当技術者（積算）:

## ⑤単価資料等ﾁｪｯｸﾘｽﾄ
単価資料等チェックリスト
Ⅰ．工事費の積算
１．一般共通事項
確認項目 | 確認内容 | 事前 把握
事後 ﾁｪｯｸ
共通事項 | 物価資料の掲載価格を採用又は比較対象とした場合、地域、規格、寸法、損料等の期間、取引数量等の適用条件と合致しているか確認する。
設計図書に従い施工計画上必要となる仮設類の盛換え費用、施工条件の制約により割増しとなる費用等を検討するための単価資料を作成する。
山間へき地、離島等の特殊な施工条件の場合は、作業員の就労状況、宿舎費、資材の梱包運搬費等の費用を検討するための単価資料を作成する。
施工時間が深夜に指定された場合には、割増賃金を考慮し、単価の補正を検討するための単価資料を作成する。
掲載価格条件が現地渡しでない場合は、条件を勘案し運搬費を計上するための単価資料を作成する。（物価資料等における材料価格は、現地渡し価格が標準となっている。）
改修工事は、施工条件等を考慮し、単価の補正を検討するための単価資料を作成する。
改修工事等において施工量が少量または僅少の場合、施工場所が点在する場合及び工程上連続作業が困難な場合等の単価及び価格は、施工に最低限必要な材料・労務・機械器具等を考慮する。
設計変更 | 設計変更における基準は、当初設計における工事費積算時の基準とする。
２．複合単価
２－１．共通事項
確認項目 | 確認内容 | 事前 把握
事後 ﾁｪｯｸ
共通事項 | 時間的制約を受ける場合、労務単価の補正が必要か確認する。
「単価基準」及び「基準等資料」で「その他」の率を確認する。
原則として、「単価基準」の標準歩掛り又は「営繕積算システム等開発利用協議会歩掛り（以下「協議会歩掛り」という。」を採用する。
原則として、材料価格及び材料単価が、物価資料に掲載されている場合はその掲載価格を採用し単価資料を作成する。
物価資料に掲載された材料単価等は、平均値を採用する。なお、１つの物価資料にのみ掲載されている場合は、掲載された単価で単価資料を作成する。
物価資料の掲載価格が「公表価格」の場合、市中における取引状況等を確認し、補正を検討するための単価資料を作成する。
代価表で歩掛りを作成した場合に、作成の根拠を明示する。
２－２．仮設（改修工事）
確認項目 | 確認内容 | 事前 把握
事後 ﾁｪｯｸ
養生、 整理清掃･ 後片付け | 内部改修の１室において、個別改修と複合改修が混在する場合の単価は、対象面積全てを複合改修とする。
外部足場 | 足場の存置日数が設計図書に記載がない場合は、発注上の工期や準備期間（１ヶ月程度）、掛払い日数と改修内容、改修面積等に基づき想定する。
災害防止 | 災害防止（金網、シート等）の存置日数は、特別な場合を除き外部足場と同じ日数を標準とする。
内部足場 | 階高４ｍを超える場合は、新営工事の仮設単価を適用し、標準設計供用日数は３０日とする。
撤去から改修終了まで長期の期間を要する場合は、損料等について適切に計上する。
撤去後、改修を行う期間まで足場を要しない工事が発生する場合は、掛け払い手間について適切に計上する。
仮設材運搬 | ベース車両４ｔ車を標準とするが、現場状況等により規格の異なる車両を想定する場合は別途考慮する。
３．市場単価
確認項目 | 確認内容 | 事前 把握
事後 ﾁｪｯｸ
共通事項 | 市場単価を採用する場合は、単価構成の内容を確認し、項目の二重計上や漏れがないか確認する。
物価資料に掲載された市場単価は、平均値を採用する。
ダクト設備 | ダクト及び附属品は、原則として市場単価を使用する。
４．見積単価
４－１．共通事項
確認項目 | 確認内容 | 事前 把握
事後 ﾁｪｯｸ
共通事項 | 各社の見積書の内容が、見積書の提出依頼の際に提示した設計図書、数量、見積条件書等に基づき、過不足のないものか確認する。
見積書の宛先、工事名、工事場所、日付、見積りの有効期限が適正か確認する。
材料のみの見積りは、見積価格に法定福利費が含まれている旨の記載を確認する。
材工共の見積りは、材料費、労務費、運搬費、諸経費及び法定福利費がわかるようになっているか確認する。
複数社の見積書が整っているか確認する。
単価の建設物価、積算資料、建築施工単価、建築コスト情報からの引用にあたり、単価構成内容（材、材工共等）や、実勢・公表価格のいずれか等を確認する。
見積比較表の各社の合計金額が見積書と一致しているか確認する。
見積書の材料費と労務費のそれぞれの内容は、施工実態を踏まえた過不足のないものとする。
４－２．見積依頼
４－２－１．共通事項
確認項目 | 確認内容 | 事前 把握
事後 ﾁｪｯｸ
工事名 | 工事名を正しく記載する。
工事場所 | 工事場所を正しく記載する。
宛先 | 宛先は発注者の指示によるものとする。
見積有効期限 | 入札日を考慮し、必要とする日数を検討して記入する。
受渡場所 | 受渡場所は、原則として現場館側渡し（現場車上渡しは不可）とし、見積資機材の据付費を含める場合には、現場据付渡しとし、記入する。
見積依頼内容 | 設計図書を確認し、記入する。
見積依頼範囲を明確にする。
諸経費の扱いを明確にする。
見積依頼範囲が区別できるか確認する。
週休2日適用工事の場合、週休2日（４週８休以上）の条件として依頼する。
適切な依頼先が選定されているか確認する。
４－２－２．一般機器
確認項目 | 確認内容 | 事前 把握
事後 ﾁｪｯｸ
共通事項
仕様 | 見積書の機器名称及び仕様が設計図書とくい違いのないように記入する。
特記事項 | 標準仕様書の適用「する」「しない」を確認し、記入する。
標準仕様書を適用する場合には、標準仕様書の適用年次を確認し、記入する。
電源周波数は地域により適切な値とする。
機器表を確認し、見積書式の特記事項欄に必要事項を記入する。
金額欄 | 予備品・附属品が必要な場合は記載欄を追加する。
空調設備 | パッケージ形空気調和機等（マルチ形含む）の予備品・附属品及び数量を確認する。
パッケージ形空気調和機等（マルチ形含む）の冷媒管、渡り配線及びリモコン配線は見積対象外とする。
マルチパッケ－ジ形空気調和機等の見積書は依頼時にアイソメ図を送付し、それを基に製造者が配管径及び長さを記入する。
パッケージ形空気調和機等（マルチ形含む）の冷媒管は最低価格製造者の配管径とし、単価は複合単価を計上する。
配線類についても冷媒管と同様の計上とする。
マルチパッケ－ジ形空気調和機等の附属品･予備品を系統毎の附属品１式とする。 （フィルター、リモコンスイッチ）
ＦＣＵの予備品・附属品及び数量を確認する。
送風機類は製造業者から収集した見積書の内容が、下記の条件を満たしているか確認する。
（条件を満たしていない場合、不適とするか、又は設計図機器表の見直しを図ったか確認する。）
①極数 機器表記載値以上
②性能 ” 以上
③電気容量 ” 以下
煙道･大型機器等歩掛りに無い機器の据付費を見積りとする。
煙道の仕様・形状を特記仕様書・設計図面により確認する。
衛生器具設備 | 単価は材料単価と市場単価（取付費）の複合単価としているか確認する。
大便器ユニット、小便器ユニット、洗面器ユニット、車いす対応トイレパック等は据付費も含めた製造者の見積りとする。
給水設備 | パネルタンクの据付費は見積りとする。
ポンプは製造業者から収集した見積書の内容が、下記の条件を満たしているか確認する。
（条件を満たしていない場合、不適とするか、又は設計図機器表の見直しを図ったか確認する。）
①極数 機器表記載値以上
②性能 ” 以上
③電気容量 ” 以下
給湯設備 | ボイラー、ポンプ、タンクなどの機器価格は、附属品を含めて製造者の見積りとしているか確認する。
煙道の仕様・形状を特記仕様書・設計図面により確認する。
煙道の据付費は見積りとする。
撤去工事 | 冷凍機などの機器の撤去は、単体で搬出できない場合は分割搬出費を見積りとする。
冷凍機、パッケージ形空気調和機等は冷媒液、オイルなどの抜取り費・破壊（処分）費を見積りとする。
冷温水発生機の臭化リチウムの抜取り費・破壊（処分）費を見積りとする。
家電リサイクル法対象機器は原則として管理官署に引き渡すため、「取外し」の費用のみ計上するが、リサイクル処理を工事で行うと図面などに特記された場合は、その地区のリサイクル費・運搬費による計上とする。
４－２－３．専門工事
確認項目 | 確認内容 | 事前 把握
事後 ﾁｪｯｸ
共通 | 特記仕様等と設計図書を確認する。
専門工事業者の見積による場合は、専門工事業者の諸経費及び法定福利費を計上する。
都市ガス・自動制御等で建物ごと・屋外等の区分けが必要な場合は、依頼のとおり区分けがされているか確認する。（複数棟ある場合は棟ごと・屋外に分ける。改修と撤去は分ける。等）
給水引込工事 | 指定工事店から見積りを収集する。
下水道接続工事 | 指定工事店から見積りを収集する。
自動制御設備 | 専門工事業者の見積りとする。
複数棟の場合は棟ごとに区分けがされているか確認する。
消火設備 | 複数の消火システムが存在する工事は、原則としてシステムごとに安価な専門工事業者の見積価格等を参考にする。
都市ガス工事 | ガス事業者の見積りとする。
複数棟の場合は経費も含め、棟ごとに区分けがされているか確認する。
見積り（及びアイソメ図）と図面に記載された配管口径、施工範囲などが一致しているか確認する。
改修工事で撤去工事を専門工事の見積に含める場合は、改設費の見積りと撤去費とを仕分けてもらっているか確認する。
アスベスト含有保温材等の除去（レベル２） | 専門工事業者の見積りとする。
レベル１相当の仮設が必要となる場合もあるため、設計図書を確認し、必要な項目が含まれた見積りを依頼する。
アスベスト含有保温材等の処分 | 専門工事業者の見積りとする。
４－３．見積書の確認
４－３－１．共通事項
確認項目 | 確認内容 | 事前 把握
事後 ﾁｪｯｸ
提出日 | 見積書に提出日が記載されているか確認する。
見積有効期限 | 必要とする日数となっているか確認する。
表紙 | 見積書の社名、担当者名、連絡先等が記載されているか確認する。
製造者記載事項 | 製造者記載事項から要求性能、電気容量、附属品等は満足しているかを確認する。
製造者仕様 | 電動機容量・燃料消費量等は記載数値以下になっているか確認する。
機器の性能、容量等は記載数値以上になっているか確認する。
記載内容により、図面修正を検討する。
見積り条件に対する記載内容を確認し、採用・不採用を判断する。
金額欄 | 本体価格・附属品等の各価格の記入に漏れはないか確認する。
価格の計算に間違えはないか確認する。
金額欄に、「附属品が本体価格に含まれているか」確認する。
４－４．変更設計
確認項目 | 確認内容 | 事前 把握
事後 ﾁｪｯｸ
見積収集 | 機器の仕様変更の見積りは、原設計時の見積採用の製造者、現場採用の製造者を含めて複数社からの収集とする。
４－５．見積比較書
確認項目 | 確認内容 | 事前 把握
事後 ﾁｪｯｸ
記載内容 | 見積比較は、原則として同一機器を対象とする。
制気口類、ダンパー類、排煙口等は単価見積りとする。
見積比較の際、図面仕様への適否について正しく判断されているか確認する。
機器仕様の数値は、電動機出力、燃料消費、圧力損失を除き以上表示である点に注意し、適合しない場合は不適とする。
適合メーカーが極端に少ない場合、図面仕様に問題がないか確認する。
見積比較表は1枚の比較表で完結したものを作成する。
見積書からの転記等のチェックを行ったか確認する。
消費税を除いた金額であるか確認する。
金額 | 見積金額にバラつきがある場合には、専門工事業者等に内容等のヒアリングを行ったか確認する。

## ⑥総括チェックリスト表紙
⑥総括チェックリスト
業務名
施設名
工事件名
業務受注者名
担当者名
管理技術者:
主任担当技術者（積算）:
担当技術者（積算）:

## ⑥総括チェックリスト
○ 総括チェックリスト
チェック項目 |  |  |  | チ ェ ッ ク 内 容 |  | 事後 ﾁｪｯｸ
[6 empty] | 数 | 総
| 数量等 基礎的事項 |  | 【担当技術者】
各チェックリストの確認内容を事前（着手前）に把握したか。
数量算出書作成後、自己チェックをおこなったか。
自己チェック後、修正した箇所がある
|  |  |  | （修正箇所： | ）
自己チェックした際、間違いは見当たらなかった。
自己チェック後、主任技術者へ報告をしたか。
【主任技術者】※主任技術者が求められていない場合は社内の主任技術者相当の者又は担当技術者が行う
担当技術者から報告をうけたか。
クロスチェックをしたか
数量算出書及び数量調書について、各チェックリストの確認内容に基づき事後チェックしたか
担当技術者への修正指示の主な内容
|  |  | （ |  | ）
|  |  | （ |  | ）
|  |  | （ |  | ）
| 総括事項 |  |  | 成果物提出前に各チェック内容に漏れが無いか確認したか
管理技術者（又はその代理者）にチェック体制を含め積算業務の報告をしたか。
【管理技術者】
主任技術者（又は報告を受けた代理者）からチェック体制を含め積算業務の報告を受けたか
報告された主な内容
|  |  | （ |  | ）
|  |  | （ |  | ）
|  |  | （ |  | ）
積算質疑の図面反映及び最終図面による積算がなされたかについて、 どのような確認をしたか（報告を受けたか）
|  |  | （ |  | ）
|  |  | （ |  | ）
プロセスチェックとして、計画とおり積算業務が適正に実行されるよう管理したか
設計業務と積算業務の連携体制が適正となるよう管理したか
是正等の指示又は協議をしたか（主な指示又は協議内容）
|  |  | （ |  | ）
|  |  | （ |  | ）
|  |  | （ |  | ）

## ⑦単価等設定チェックリスト表紙
⑦単価等設定チェックリスト
※主に発注者が単価等設定時に留意すべき事項

## ⑦単価等設定ﾁｪｯｸﾘｽﾄ
単価等設定チェックリスト
Ⅰ．基本事項
1．基準類の確認
確認項目 | 確認内容 | 事前 把握
事後 ﾁｪｯｸ
基準類 | 適用となる基準類（適用年度）について確認する。
公共建築工事標準単価積算基準 （以下「単価基準」という。）
公共建築工事内訳書標準書式（設備工事編）
公共建築工事見積標準書式（設備工事編）
公共建築工事積算基準等資料 （以下「基準等資料」という。）
２．適用の設計図書※1の確認
確認項目 | 確認内容 | 事前 把握
事後 ﾁｪｯｸ
工事名 | 工事名を確認する。
工事場所 | 工事場所を確認する。
単価使用区分 | 使用単価を確認する。
・新営単価 建物名：
・改修単価 全館無人改修 建物名：
・改修単価 執務並行改修 建物名：
工事種目 | 工事種目を確認する。
建物及び工事種目ごとに数量の拾い分けをする。
工期 | 工期を確認する。また、工期の始期が設定されている場合は始期も確認する。
・工期：令和 年 月 日 （始期：令和 年 月 日）
指定部分 | 指定部分の有無を確認する。
・無し
・有り 工期：令和 年 月 日
範囲：
予算区分 | 予算の区分による拾い分けが必要か確認する。
・無し
・有り 範囲：
関連工事 | 本工事以外の関連工事があるか確認する。
・無し
・有り ( ・ 建築工事 ・ 電気設備工事 ・ )
関連工事がある場合は、仮設の範囲を確認する。
発注範囲 | 公告等※２の図面において(発注しない)別途工事部分があるか確認する。
・無し
・有り 特記仕様書記載 ( ・ ・ )
・有り 図面記載 ( ・ ・ )
※１ 設計図書：質問回答書、現場説明書、特記仕様書、図面及び標準仕様書
※２ 公告等：入札公告、指名通知、見積依頼又は技術資料提出依頼
Ⅱ．工事費の積算
１．一般共通事項
確認項目 | 確認内容 | 事前 把握
事後 ﾁｪｯｸ
共通事項 | 単価は入札日直近の該当地区の最新単価を採用する。
改修工事等において施工量が少量または僅少の場合、施工場所が点在する場合及び工程上連続作業が困難な場合等の単価及び価格は、施工に最低限必要な材料・労務・機械器具等を考慮する。
設計変更 | 設計変更における基準は、当初設計における工事費積算時の基準とする。
２．複合単価
確認項目 | 確認内容 | 事前 把握
事後 ﾁｪｯｸ
共通事項 | 公共工事設計労務単価は、最新の単価で職種及び都道府県が適切なものを採用する。
「単価基準」及び「基準等資料」で「その他」の率を確認する。
「材料費」、「労務費」及び「運搬費及び消耗材料費等」の組合せによる単価とする。
原則として、材料価格及び材料単価が、物価資料に掲載されている場合はその掲載価格を採用する。
物価資料に掲載された材料単価等は、平均値を採用する。なお、１つの物価資料にのみ掲載されている場合は、掲載された単価とする。
物価資料の掲載価格が「公表価格」の場合、市中における取引状況等を確認し、補正を検討する。
仮設
確認項目 | 確認内容 | 事前 把握
事後 ﾁｪｯｸ
共通仮設費 | 交通誘導警備員の「その他」の率は適切に計上する。
３．市場単価
確認項目 | 確認内容 | 事前 把握
事後 ﾁｪｯｸ
衛生器具設備 | 衛生器具の市場単価は取付費のみの価格とする。
４．見積単価
確認項目 | 確認内容 | 事前 把握
事後 ﾁｪｯｸ
共通事項 | 見積単価は、製造業者等に対するヒアリング等により実勢価格帯を把握し、その結果を踏まえ、見積書の価格を適切に補正し、設定する。（実勢価格帯を確認せずに単価を設定しない。）
見積価格を参考にして単価及び価格を算定するにあたっては、予算に合わせることを目的とした減額を行ってないか確認する。
専門工事業者等からの見積価格及びカタログ価格の採用内容について十分に設計図書の施工条件を確認検討のうえ価格を計上する。
見積書の内容を物価資料等の類似の項目と比較検討し金額の妥当性を検証する。
過去の実績（類似の取引価格、数量、施工条件及び単位あたりの価格等）を参考に検討する。
工事ごとの規模、施工条件等を考慮し価格を決定する。
見積依頼
確認項目 | 確認内容 | 事前 把握
事後 ﾁｪｯｸ
見積依頼内容 | 適切な依頼先が選定されているか確認する。
変更設計
確認項目 | 確認内容 | 事前 把握
事後 ﾁｪｯｸ
見積価格 | 変更前の価格と変更後の価格を比較し、変更事項に見合った増減になっているかを確認する。
見積比較書
確認項目 | 確認内容 | 事前 把握
事後 ﾁｪｯｸ
記載内容 | 見積書からの転記等のチェックを行ったか確認する。
消費税を除いた金額であるか確認する。
金額 | 見積金額にバラつきがある場合には、専門工事業者等に内容等のヒアリングを行う。
価格 | ヒアリング及び類似製品等と比較し、適正な価格とする。