## 整理表
設定値 | 3 | 5 | 1 | 20 | 1 | 9 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 7 | 7 | 7 | 10
15 | 発災時チェックシート整理表
15
20 |  |  | ① 構造体等 |  |  |  |  | 平成 | 年 | 月 | 日 | 時 | 分 | 現在
15 | 施設名 | [5 empty] | 所在地
15 | 官署名 | [5 empty] | 記入者名
15 | 項 目 |  |  |  | 被 害 状 況
15 | 被害概要 |  |  | 人的被害の有無 | □無 |  | □有 | （死者 人、 負傷者 人）
15 |  |  |  | 建物被害の有無 | □無 |  | □有
15 |  |  |  | 建物等の火災等 | □無 |  | □有 | （ 火災発生 煙発生 ガス臭 ）
15 |  |  |  | インフラ被害の有無 | □無 |  | □有 | （ 電力 水道 ガス 下水 ）
15
15 | 点検項目 |  |  |  | 点検内容 | [6 empty] | 判定 | 様式２ | 備考
15 | [12 empty] | 記号※
15 | 構造体等のⅠ次点検 | 全般 | ・ | 一見して危険と感じるか |  | 火災が発生している。 | [6 empty] | あ
15 | [5 empty] | 煙が出ている。 | [6 empty] | あ
15 | [5 empty] | ガスのにおいがする。 | [6 empty] | あ
15 | [5 empty] | 建物が浸水している。 | [6 empty] | い
15 | [5 empty] | 周辺道路が浸水している。 | [6 empty] | う
15 | [5 empty] | 著しく液状化している。 | [6 empty] | う
15 | [5 empty] | 津波警報の発令等により建物に近づけない。 | [6 empty] | う
15 | [5 empty] | 危険と思われる要素は見当たらない。
15 |  | 構造体 | ・ | 一見して危険と感じるか |  | 基礎の著しい崩壊・上部構造との著しいずれている。 | [6 empty] | え
15 | [5 empty] | 建物全体又は一部が著しく傾斜している。 | [6 empty] | え
15 | [5 empty] | 建物全体又は一部が崩落・落階している。 | [6 empty] | え
15 | [5 empty] | 危険と思われる要素は見当たらない。
15 |  | その他 | ・ | 隣接建築物・周辺地盤の破壊による危険はないか |  | 隣接建物や鉄塔等が庁舎の方向に傾いている。 | [6 empty] | う
15 | [5 empty] | 周辺地盤が崩壊している。 | [6 empty] | う
15 | [5 empty] | 危険はない。
15 | 構造体等のⅡ次点検 | 外部点検 | ・ | 建物に傾斜や沈下はないか |  | 傾いている。沈下している。
15 | [5 empty] | 傾いているように感じる。
15 | [5 empty] | ないと感じる。
15 |  |  | ・ | 建物の倒壊による危険はないか |  | 斜めやX字形のひび割れがあるが、コンクリートが部分的に剥落している。 | [6 empty] | お
15
15 | [5 empty] | 大きなX字状のひび割れが多数あり、コンクリートの剥落も著しく、鉄筋がかなり露出している。壁の向こう側が透けて見える。 | [6 empty] | お
15
ひび割れはあるが、コンクリートの浮きや剥落がない。
15 | [5 empty] | 鉄骨柱梁、筋交い又はその接合部に部分的な変形、亀裂が見られる。 | [6 empty] | お
15 | [5 empty] | 鉄骨柱梁、筋交い又はその接合部に顕著な変形がみられ、破断している。 | [6 empty] | お
15 | [5 empty] | 鉄骨柱梁、筋交い又はその接合部に変形、亀裂がない。
15 |  | 内部点検 | ・ | 建物内の床に傾斜はないか |  | 傾いている。
15 | [5 empty] | ないと感じる。
|  |  | ・ | 建物内に浸水箇所があるか |  | 一部浸水している。
一時浸水はしたが、現在は浸水していない。
浸水はない。
15 |  |  | ・ | 廊下や階段に変形・損傷はないか |  | 斜めやX字形のひび割れがあるが、コンクリートが部分的に剥落している。 | [6 empty] | け
15
15 | [5 empty] | 大きなX字状のひび割れが多数あり、コンクリートの剥落も著しく、鉄筋がかなり露出している。壁の向こう側が透けて見える。 | [6 empty] | け
15
ひび割れはあるが、コンクリートの浮きや剥落がない。
15 | [5 empty] | 鉄骨柱梁、筋交い又はその接合部に部分的な変形、亀裂が見られる。 | [6 empty] | け
15 | [5 empty] | 鉄骨柱梁、筋交い又はその接合部に顕著な変形がみられ、破断している。 | [6 empty] | け
15 | [5 empty] | 鉄骨柱梁、筋交い又はその接合部に変形、亀裂がない。
15 | 構造体等のⅢ次点検 | 外部点検 | ・ | 窓枠・窓ガラス |  | 窓ガラスがひび割れしている。窓枠が歪んでいる。 | [6 empty] | か
15 | [5 empty] | 窓枠が変形しガラスが落下しそうである。 | [6 empty] | か
15 |  |  | ・ | 外装材 |  | 部分的なひび割れ、はがれなどがあり落下しそうである。 | [6 empty] | き
15 | [5 empty] | 顕著なひび割れ、はがれなどがあり落下しそうである。 | [6 empty] | き
15 |  |  | ・ | 突起物の落下・転倒 |  | 庇、渡り廊下、看板、屋上工作物、室外機、外灯、塀などに傾きがある。 | [6 empty] | く
15 | [5 empty] | 庇、渡り廊下、看板、屋上工作物、室外機、外灯などが落下しそうである。 | [6 empty] | く
15 |  |  | ・ | その他設備 |  | その他設備に、燃料漏れ、水漏れ等の異常がある。 | [6 empty] | た
15 |  | 内部点検 | ・ | 壁取付器具等 |  | 壁材や壁取付器具が落下しそうである。
15 |  |  | ・ | 天井取付器具等 |  | 天井材や天井取付器具が落下しそうである。
15 |  |  | ・ | その他設備 |  | その他設備に、燃料漏れ、水漏れ等の異常がある。
15 | その他の異常・特記事項等
15
15
15 |  |  |  | 【判定記入凡例】 |  | ○：はい、×：いいえ、△：判定不能、－：項目該当なし
15 |  |  |  | 【様式２記号】 |  | 被災状況伝達様式の「様式２ 各施設の伝達用の様式」に記載されている記号
15 | 発災時チェックシート整理表
15
20 |  |  | ② 基幹設備機能他 |  |  |  |  | 平成 | 年 | 月 | 日 | 時 | 分 | 現在
15 | 施設名 | [5 empty] | 所在地
15 | 官署名 | [5 empty] | 記入者名
15
15 | 点検項目 |  |  |  | 点検内容 | [6 empty] | 判定 | 様式２ | 備考
15 | [12 empty] | 記号
15 | 基幹設備機能のⅡ・Ⅲ次点検 | 電力 | ・ | 非常用発電設備 |  | 正常に稼働している。 | [6 empty] | す
15
15 | [5 empty] | 異常がある。 | [6 empty] | せ
15
15 |  |  | ・ | 受変電設備 |  | 異常がある。
15
15 |  | 通信・情報 | ・ | 構内交換装置 |  | 異常がある。
15
15 |  |  | ・ | 構内情報通信網主装置 |  | 異常がある。
15
15 |  |  | ・ | サーバ・通信装置 |  | 異常がある。
15
15 |  |  | ・ | サーバ・通信装置の空調・換気 |  | 空調・換気が停止している。 | [6 empty] | た
15
15 |  |  | ・ | 館内放送 |  | 異常がある。
15
15 |  |  | ・ | 自動火災報知受信機 |  | 異常がある。
15
15 |  | 給排水 | ・ | 水槽・ポンプ |  | 異常がある。
15
15 |  | 空調 | ・ | 熱源･空調 |  | 異常がある。
15
15 |  | ＥＶ | ・ | エレベーター |  | 異常がある。
15
15 | [5 empty] | カゴ内に人が閉じ込められている。
15
15 | 活動空間の Ⅱ・Ⅲ次点検 |  | ・ | 天井 |  | 異常がある。 | [6 empty] | こ
15
15 |  |  | ・ | 漏水 |  | 漏水している。 | [6 empty] | さ
15
15 |  |  | ・ | その他 |  | 異常がある。 | [6 empty] | し
15
15 | 活動支援空間のⅡ・Ⅲ次点検 |  | ・ | 全般 |  | 異常がある。
15
15 |  |  | ・ | トイレ |  | 異常がある。 | [6 empty] | そ
15
15 |  |  | ・ | 備蓄倉庫 |  | 異常がある。
15
15 |  |  | ・ | 活動経路(廊下、階段、扉等) |  | 異常がある。
15
15 | その他の異常・特記事項等
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15 |  |  |  | 【判定記入凡例】 |  | ○：はい、×：いいえ、△：判定不能、－：項目該当なし
15 |  |  |  | 【様式２記号】 |  | 被災状況伝達様式の「様式２ 各施設の伝達用の様式」に記載されている記号

## Ⅰ次
発災時チェックシート
点検項目 |  |  |  | 点検内容 |  | 様式２ 記号 | 判定 | ○の場合の 対処・応急対応等 | 備考・特記事項
Ⅰ.構造体等
Ⅰ．第Ⅰ次
１. 構造体等のⅠ次点検
1.1. 全般
|  | (1) | 一見して危険と感じるか | ① | 火災が発生している。 | あ |  | 建物を退去
|  |  |  | ② | 煙が出ている。 | あ |  | 建物を退去
|  |  |  | ③ | ガスのにおいがする。 | あ |  | 建物を退去
|  |  |  | ④ | 建物が浸水している。 | い |  | 安全な場所に移動 | 浸水想定階より上へ移動するなどにより、安全が確保できる場合は、初動対応を開始
|  |  |  | ⑤ | 周辺道路が浸水している。 | う |  | 安全な場所に移動 | 浸水想定階より上へ移動するなどにより、安全が確保できる場合は、初動対応を開始
|  |  |  | ⑥ | 著しく液状化している。 | う |  | 安全な場所に移動 | 安全を確保できる場合は、初動対応開始
|  |  |  | ⑦ | 津波警報の発令等により施設に近づけない。 | う |  | 安全な場所に移動
|  |  |  | ⑧ | 危険と思われる要素は見当たらない。 |  |  | 初動対応開始
1.2. 構造体
|  | (1) | 一見して危険と感じるか | ① | 基礎の著しい崩壊・上部構造との著しいずれている。 | え |  | 建物を退去
|  |  |  | ② | 建物全体又は一部が著しく傾斜している。 | え |  | 建物を退去
|  |  |  | ③ | 建物全体又は一部が崩落・落階している。 | え |  | 建物を退去
|  |  |  | ④ | 危険と思われる要素は見当たらない。 |  |  | 初動対応開始
1.3. その他
|  | (1) | 隣接建築物・周辺地盤の破壊による危険はないか | ① | 隣接建築物や鉄塔等が庁舎の方向に傾いている。 | う |  | 建物を退去
|  |  |  | ② | 周辺地盤が崩壊している。 | う |  | 建物を退去
|  |  |  | ③ | 隣接建築物の損傷や周辺地盤の地割れがあるが、庁舎への影響はないと考えられる。 |  |  | 要注意 専門家へ詳細診断を要請する。
|  |  |  | ④ | 危険はない。 |  |  | 点検継続
【判定記入凡例】○：はい、×：いいえ、△：判定不能、－：項目該当なし
| ・ | 「建物を退去」と判断された場合は、館内放送等で職員の対処を指示し、職員及び在庁者の全てが退去したことを確認した後、建物を封鎖する。
| ・ | 火災が発生している場合には、消防機関へ通報する。
| ・ | 「初動対応開始」と判断された場合は、Ⅱ次点検へ移行する。
| ・ | 第１報は、発災後○分以内を目標とする。
1/6

## 構造体Ⅱ次・Ⅲ次統合
発災時チェックシート
点検項目 |  |  |  | 点検内容 |  | 様式２ 記号 | 判定 | ○の場合の 対処・応急対応等 |  | 点検項目 |  |  |  | 点検内容 |  | 様式２ 記号 | 判定 | ○の場合の 対処・応急対応等
Ⅰ.構造体等
Ⅱ．第Ⅱ次 | [9 empty] | Ⅲ．第Ⅲ次
１. 構造体等のⅡ次点検 | [9 empty] | １. 構造体等のⅢ次点検（建築非構造部材の外部･内部の点検）
| 1.1. 外部点検 | [9 empty] | 1.1. 外部点検
|  | (1) | 建物に傾斜や沈下はないか | ① | 傾いている。沈下している。 |  |  | 建物を退去 |  |  |  | (1) | 窓枠・窓ガラス |  | 窓ガラスがひび割れしている。窓枠が歪んでいる。 | か |  | 当該エリアへの立ち入り禁止 落下物の防止措置等
|  |  |  | ② | 傾いているように感じる。 |  |  | 要注意 専門家へ詳細診断を要請する。 | [6 empty] | 窓枠が変形しガラスが落下しそうである。 | か |  | 当該エリアへの立ち入り禁止 落下物の防止措置等
|  |  |  | ③ | ないと感じる |  |  | 点検継続 |  |  |  | (2) | 外装材 |  | 部分的なひび割れ、はがれなどがあり落下しそうである。 | き |  | 当該エリアへの立ち入り禁止 落下物の防止措置等
|  | (2) | 建物が倒壊による危険はないか 【ＲＣ造】 | ① | 斜めやX字形のひび割れがあり、コンクリートが部分的に剥落している。 | お |  | 要注意 専門家へ詳細診断を要請する。 | [6 empty] | 顕著なひび割れ、はがれなどがあり落下しそうである。 | き |  | 当該エリアへの立ち入り禁止 落下物の防止措置等
|  |  |  | ② | 大きなX字状のひび割れが多数あり、コンクリートの剥落も著しく、鉄筋がかなり露出している。壁の向こう側が透けて見える。 | お |  | 建物を退去 |  |  |  | (3) | 突起物の落下・転倒 |  | 庇、渡り廊下、看板、外灯、塀などに傾きがある。 | く |  | 当該エリアへの立ち入り禁止
|  |  |  | ③ | ひび割れはあるが、コンクリートの浮きや剥落がない。 |  |  | 点検継続 | [6 empty] | 庇、渡り廊下、看板、屋上工作物、室外機、外灯などが落下しそうである。 | く |  | 当該エリアへの立ち入り禁止 落下物の防止措置等
|  | (3) | 建物が倒壊による危険はないか 【Ｓ造】 | ① | 鉄骨柱梁、筋交い又はその接合部に部分的な変形、亀裂が見られる。 | お |  | 要注意 専門家へ詳細診断を要請する。 |  |  |  | (4) | その他設備 |  | その他設備に、燃料漏れ、水漏れ等の異常がある。 | た |  | ガス、油、水の供給遮断
|  |  |  | ② | 鉄骨柱梁、筋交い又はその接合部に顕著な変形がみられ、破断している。 | お |  | 建物を退去
|  |  |  | ③ | 鉄骨柱梁、筋交い又はその接合部に変形、亀裂がない。 |  |  | 点検継続
| 1.2. 内部点検 | [9 empty] | 1.2. 内部点検
|  | (1) | 建物内の床に傾斜はないか | ① | 傾いている。 |  |  | 立入禁止 |  |  |  | (1) | 壁取付器具等 |  | 壁材や壁取付器具が落下しそうである。 |  |  | 当該エリアへの立ち入り禁止 落下物の防止措置等
|  |  |  | ② | ないと感じる。 |  |  | 点検継続 |  |  |  | (2) | 天井取付器具等 |  | 天井材や天井取付器具が落下しそうである。 |  |  | 当該エリアへの立ち入り禁止 落下物の防止措置等
|  | (2) | 建物内に浸水箇所があるか | ① | 一部浸水している。 |  |  | 点検継続 |  |  |  | (3) | その他設備 |  | その他設備に、燃料漏れ、水漏れ等の異常がある。 |  |  | ガス、油、水の供給遮断
|  |  |  | ② | 一時浸水はしたが、現在は浸水していない。 |  |  | 点検継続
|  |  |  | ③ | 浸水はない。 |  |  | 点検継続
|  | (3) | 廊下や階段に変形・損傷はないか 【ＲＣ造】 | ① | 斜めやX字形のひび割れがあるが、コンクリートが部分的に剥落している。 | け |  | 点検継続 専門家へ詳細診断を要請する。
|  |  |  | ② | 大きなX字状のひび割れが多数あり、コンクリートの剥落も著しく、鉄筋がかなり露出している。壁の向こう側が透けて見える。 | け |  | 立入禁止
|  |  |  | ③ | ひび割れはあるが、コンクリートの浮きや剥落がない。 | け |  | 点検継続
|  | (4) | 廊下や階段に変形・損傷はないか 【Ｓ造】 | ① | 鉄骨柱梁、筋交い又はその接合部に部分的な変形、亀裂が見られる。 | け |  | 要注意 専門家へ詳細診断を要請する。
|  |  |  | ② | 鉄骨柱梁、筋交い又はその接合部に顕著な変形がみられ、破断している。 | け |  | 立入禁止
|  |  |  | ③ | 鉄骨柱梁、筋交い又はその接合部に変形、亀裂がない。 |  |  | 点検継続
| 【判定記入凡例】○：はい、×：いいえ、△：判定不能、－：項目該当なし | [9 empty] | 【判定記入凡例】○：はい、×：いいえ、△：判定不能、－：項目該当なし
| ・ | 「建物を退去」と判断された項目がある場合は、館内放送等で職員の対処を指示し、職員及び在庁者の全てが退去したことを確認した後、建物を封鎖する。
| ・ | 「建物を退去」と判断された項目がない場合は、Ⅲ次点検へ移行する。
2/6

## 基幹設備機能Ⅱ次・Ⅲ次統合
発災時チェックシート
点検項目 |  |  |  | 点検内容 |  | 様式２ 記号 | 判定 | ○の場合の 対処・応急対応等 |  | 点検項目 |  |  |  | 点検内容 |  | 様式２ 記号 | 判定 | ○の場合の 対処・応急対応等
Ⅱ.基幹設備機能
Ⅰ．第Ⅱ次 | [9 empty] | Ⅱ．第Ⅲ次
２. 基幹設備機能のⅡ次点検 | [9 empty] | ２. 基幹設備機能のⅢ次点検
| 2.1. 電力 | [9 empty] | 2.1. 電力
|  | (1) | 非常用発電設備 |  | 正常に稼動している。 | す |  | 「いいえ」の場合に以下の項目を点検する。 |  |  |  | (1) | 非常用発電設備
[14 empty] | ① | 運転状態の確認 |  | － | 運転中の非常用発電機に、異音や異臭、発煙などの状況が生じていないか、燃料がどの程度残っているのかなど、非常用発電機が停止することがないように状態を確認する。 電力供給が開始されない場合には、②～⑦の点検を行う。
|  |  |  | ① | 停止している。（商用電源の途絶時） | せ |  | 稼動を停止させる。 維持管理受託者、機器メーカー等へ緊急対応を要請する。 代替設備への切替え、代替施設への移動を検討する。
|  |  |  | ② | 移動、破損している。 | せ
|  |  |  | ③ | 警報ランプ、ブザーが点灯、鳴動している。 | せ | [7 empty] | ② | ランプ、ブザー等で異常が表示されている。 |  |  | 警報ランプを確認し、外観上明らかな異常が見られない場合、リセットスイッチを操作し再起動を試みる。 異常が表示されておらず、非常用発電機が起動していない場合、運転モードの確認を行い、起動している場合には過電流遮断器の確認を行う。
|  |  |  | ④ | 異臭、異音、煙が発生している。 | せ
|  |  |  | ⑤ | 燃料漏れしている。 | せ
|  |  |  | ⑥ | 空調･換気が停止している。 | せ
|  |  |  | ⑦ | 浸水している。 | せ | [7 empty] | ③ | 浸水している又は浸水痕がある。 |  |  | 浸水してきた水は雑巾等で吸いとるか、スクレイパ等を使用して排水口から排水する。点検継続。
[14 empty] | ④ | 発電機室に漏水がある。 |  |  | 漏水箇所を特定しバルブ操作などにより漏水を止める。漏水してきた水は雑巾等で吸いとるか、スクレイパ等を使用して排水口から排水する。
[14 empty] | ⑤ | 運転モードが「自動」になっていない。 |  |  | 「自動」に切り替え、再起動を試みる。または「手動」による起動を試みる。
[14 empty] | ⑥ | バッテリーによる制御電源が供給されていない。 |  |  | 制御電源の状況をパイロットランプやスイッチの状態で確認する。異常がない場合は再起動を試みる。
[14 empty] | ⑦ | 過電流遮断器が動作している。 |  |  | 過電流遮断器の状況を確認し、動作していれば原因を確認する。 過電流遮断器が瞬時に動作する場合、電路が短絡していると推定されるので、事故点の調査を行う。 過電流遮断器がタイムラグを持って動作する場合、過負荷と考えられるので、遮断器が動作しないように一部負荷を停止する。
|  | (2) | 受変電設備 |  | 正常に稼動している。 |  |  | 「いいえ」の場合に以下の項目を点検する。 |  |  |  | (2) | 受変電設備
|  |  |  | ① | 移動、破損している。 |  |  | 異常系統を遮断する。 維持管理受託者、機器メーカー等へ緊急対応を要請する。 代替設備への切替え、代替施設への移動を検討する。
|  |  |  | ② | 警報ランプ、ブザーが点灯、鳴動している。 | [8 empty] | ① | ランプ、ブザー等で異常が表示されている。 |  |  | 警報ランプを確認し、外観上明らかな異常が見られない場合、リセットスイッチを操作し、警報を復旧する。 警報が復旧しない場合には、表示されるエラーに応じた対処が必要となる。継電器などの誤動作で遮断器などが動作している場合には、警報を復旧後、原因を確認する。
[14 empty] | ② | 電気室に漏水がある。 |  |  | 漏水箇所を特定しバルブ操作などにより漏水を止める。漏水してきた水は雑巾等で吸いとるか、スクレイパ等を使用して排水口から排水する。
|  |  |  | ③ | 異臭、異音、煙が発生している。 | [8 empty] | ③ | 異臭、異音、煙が発生している。 |  |  | 発生部位を特定し、遮断器などにより健全系統から切り離しが可能であれば切り離しを行う。火災等が発生するおそれがある場合は給電を停止する。
|  |  |  | ④ | オイル漏れしている。 | [8 empty] | ④ | オイル漏れしている。 |  |  | 二次災害を防止するため、オイル漏れしている変圧器を遮断器で切り離す。
|  |  |  | ⑤ | 空調・換気が停止している。 | [8 empty] | ⑤ | 空調・換気が停止している。 |  |  | 停電の影響で停止している場合は手動により再起動する。空調・換気が動作しない状況でも電気室内の室温が40度以下である限り継続使用が可能。
|  |  |  | ⑥ | 浸水している. | [8 empty] | ⑥ | 浸水している又は浸水痕がある。 |  |  | 浸水している幹線系統を遮断器で切り離す。 浸水してきた水は雑巾等で吸いとるか、スクレイパ等を使用して排水口から排水する。点検継続。
| 【判定記入凡例】○：はい、×：いいえ、△：判定不能、－：項目該当なし | [9 empty] | 【判定記入凡例】○：はい、×：いいえ、△：判定不能、－：項目該当なし
3/6
| 2.2. 通信・情報 | [9 empty] | 2.2. 通信・情報
|  | (1) | サーバ･通信装置 |  | 正常に稼動している。 |  |  | 「いいえ」の場合に以下の項目を点検する。 |  |  |  | (1) | サーバ･通信装置
|  |  |  | ① | 異臭、異音、煙が発生している。 |  |  | 発生部位を特定し、分電盤からの操作により異常が発生している機器を停止させる。
|  |  |  | ② | 空調・換気が停止している。 | た |  | 停電の影響で停止している場合は手動により再起動する。空調・換気が動作しない状況でも電気室内の室温がサーバ、通信装置の許容室温以下となる場合には継続使用が可能。
|  |  |  | ④ | 浸水している。 | [8 empty] | ① | 浸水している又は浸水痕がある。 |  |  | 浸水してきた水は雑巾等で吸いとる等の対応を行う。 点検継続。
|  | (2) | 構内交換装置 構内情報通信網主装置 館内放送 自動火災報知受信機 |  | 正常に稼動している。 |  |  | 「いいえ」の場合に以下の項目を点検する。 |  |  |  | (2) | 構内交換装置 構内情報通信網主装置 館内放送 自動火災報知受信機
|  |  |  | ① | 移動、破損している。 |  |  | 稼動を停止する。 維持管理受託者、機器メーカー等へ緊急対応を要請する。 代替設備への切替え、代替施設への移動を検討する。
|  |  |  | ② | 異臭、異音、煙が発生している。
|  |  |  | ③ | 空調・換気が停止している。
|  |  |  | ④ | 浸水している。 | [8 empty] | ① | 浸水している又は浸水痕がある。 |  |  | 浸水してきた水は雑巾等で吸いとる等の対応を行う。 点検継続。
| 2.3. 給水・排水 | [9 empty] | 2.3. 給水・排水
|  | (1) | 水槽・ポンプ |  | 正常に稼動している。 |  |  | 「いいえ」の場合に以下の項目を点検する。
|  |  |  | ① | 移動、破損している。 |  |  | 遮断弁等で給水・排水を停止する。 維持管理受託者、機器メーカー等へ緊急対応を要請する。 代替設備への切替え、代替施設への移動を検討する。
|  |  |  | ② | 警報ランプ、ブザーが点灯、鳴動している。 | [6 empty] | (1) | 水槽・ポンプ | ① | 警報ランプ、ブザーが点灯、鳴動している。 |  |  | 継電器などの誤動作で遮断器が動作している場合には、警報を復旧後、遮断器の再投入を行う。
|  |  |  | ③ | 漏水している。
|  |  |  | ④ | 浸水している。 | [8 empty] | ① | 浸水している又は浸水痕がある。 |  |  | 浸水してきた水は雑巾等で吸いとるか、スクレイパ等を使用して排水口から排水する。点検継続。
| 2.4. 空調 | [9 empty] | 2.4. 空調
|  | (1) | 熱源等･空調 |  | 正常に稼動している。 |  |  | 「いいえ」の場合に以下の項目を点検する。
|  |  |  | ① | 移動、破損している。 |  |  | 稼動を停止する。 維持管理受託者、機器メーカー等へ緊急対応を要請する。 代替設備への切替え、代替施設への移動を検討する。
|  |  |  | ② | 異臭、異音、煙が発生している。 | [6 empty] | (1) | 熱源・空調 | ① | 異臭、異音、煙が発生している。 |  |  | 発生部位を特定し、動力制御盤からの操作により異常が発生している機器を停止させる。
|  |  |  | ③ | 燃料漏れしている。 | [8 empty] | ② | 燃料漏れしている。 |  |  | 燃料漏れしている部位を特定し、補修を行う。補修が困難な場合は燃料の供給を停止して、十分な換気措置を取った上で燃料漏れの部位に火気を近づけないようにする。
|  |  |  | ④ | 警報ランプ、ブザーが点灯、鳴動している。 | [8 empty] | ③ | 警報ランプ、ブザーが点灯、鳴動している。 |  |  | 継電器などの誤動作で遮断器が動作している場合には、警報を復旧後遮断器の再投入を行う。
|  |  |  | ⑤ | 漏水している。 | [8 empty] | ④ | 漏水している。 |  |  | 漏水箇所を特定し、バルブ操作などにより漏水を止める。溜まった水は雑巾等で吸いとるか、スクレイパ等を使用して排水口から排水する。
|  |  |  | ⑥ | 浸水している。 | [8 empty] | ⑤ | 浸水している又は浸水痕がある。 |  |  | 浸水してきた水は雑巾等で吸いとるか、スクレイパ等を使用して排水口から排水する。点検継続。
| 2.5. エレベーター | [9 empty] | 2.5. エレベーター
|  | (1) | エレベーター |  | 正常に稼動している。 |  |  | 「いいえ」の場合に以下の項目を点検する。 |  |  |  | (1) | エレベーター
|  |  |  | ① | 停止している。 |  |  | メンテナンス業者等へ緊急対応を要請 | [5 empty] | ① | 停止している。 |  |  | 管制運転の動作状況、警報の発生箇所を確認する。
|  |  |  | ② | 警報ランプ、ブザー点灯、鳴動している。
|  |  |  | ③ | カゴ内に人が閉じ込められている。 | [8 empty] | ② | カゴ内に人が閉じ込められている。 |  |  | 連絡用インターホンにて負傷者等の確認を行う。 メンテナンス業者へ救出作業を要請する。
|  |  |  | ④ | 乗り場が浸水している。 |  |  | エレベータの利用を停止する。 | [5 empty] | ③ | 乗り場に浸水痕がある。 |  |  | 点検継続。
| 【判定記入凡例】○：はい、×：いいえ、△：判定不能、－：項目該当なし | [9 empty] | 【判定記入凡例】○：はい、×：いいえ、△：判定不能、－：項目該当なし
4/6

## 活動空間Ⅱ次・Ⅲ次統合
発災時チェックシート
点検項目 |  |  | 各部局の判定 | 様式２ 記号 | 判定 | ○の場合の 対処・応急対応等 |  | 点検項目 |  |  | 各部局の判定 | 様式２ 記号 | 判定 | ○の場合の 対処・応急対応等
Ⅲ.活動空間における機能
Ⅰ．第Ⅱ次 | [7 empty] | Ⅱ．第Ⅲ次
３．活動空間のⅡ次点検集計 | [7 empty] | ３．活動空間のⅢ次点検集計
| ① | 火災が発生している。 | [6 empty] | ① | 優先業務に必要な照明が点灯しない。
| ② | 漏水が発生している。 |  | さ |  |  |  |  | ② | 優先業務に必要なコンセントが使用できない。
| ③ | ドアが外れている。 |  | し |  |  |  |  | ③ | 優先業務に使用する家具および収納物に損傷がある。
| ④ | ドアが変形している。 |  | し |  |  |  |  | ④ | 換気が停止している。
| ⑤ | 窓が割れている。 |  | し |  |  |  |  | ⑤ | 空調（冷暖房）が停止している。
| ⑥ | 窓にひびがある。 |  | し |  |  |  |  | ⑥ | パソコンが使用できない。
| ⑦ | 間仕切り壁に損傷が見られる。 |  | し |  |  |  |  | ⑦ | 電話回線（NTT）が使用できない。
| ⑧ | 天井材が落下している。 |  | こ |  |  |  |  | ⑧ | 電話回線（専用線）が使用できない。
| ⑨ | 天井材のズレが見られる。 |  | こ |  |  |  |  | ⑨ | 電話回線（中央防災無線）が使用できない。
| ⑩ | 照明器具が落下している。 |  | こ |  |  |  |  | ⑩ | コピー機が使用できない。
| ⑪ | 照明器具のズレが見られる。 |  | こ |  |  |  |  | ⑪ | ＦＡＸ（NTT）が使用できない。
| ⑫ | スプリンクラーから放水している。 |  | さ |  |  |  |  | ⑫ | ＦＡＸ（中央防災無線）が使用できない。
| ⑬ | ＯＡフロア等、床材に損傷が見られる。 |  | し |  |  |  |  | ⑪ | テレビ放送が受信できない。
| ⑭ | 家具類が転倒している。 | [6 empty] | ⑫ | インターネットが使用できない。
| ⑮ | 書類が散乱している。 | [6 empty] | ⑬ | 電子メールが使用できない。
| ⑯ | 火災が発生するおそれがある。 （OA機器の破損、配線器具の破損等） | [6 empty] | ⑭ | その他の損傷
| ⑰ | 浸水している。
| ⑱ | その他の損傷
| 【判定記入凡例】○：はい、×：いいえ、△：判定不能、－：項目該当なし | [8 empty] | 【判定記入凡例】○：はい、×：いいえ、△：判定不能、－：項目該当なし
5/6

## 活動支援空間Ⅱ次・Ⅲ次統合
発災時チェックシート
点検項目 |  |  |  | 点検内容 |  | 様式２ 記号 | 判定 | ○の場合の 対処・応急対応等 |  | 点検項目 |  |  |  | 点検内容 |  | 様式２ 記号 | 判定 | ○の場合の 対処・応急対応等
Ⅳ.活動支援空間における機能
Ⅰ．第Ⅱ次 | [9 empty] | Ⅱ．第Ⅲ次
４. 活動支援空間のⅡ次点検 | [9 empty] | ４. 活動支援空間のⅢ次点検
|  | (1) | 全般 | ① | 火災が発生している。 |  |  | 避難するとともに、消防機関へ通報する。 |  |  |  | (1) | トイレ | ① | 水道（給水・排水）、水洗が使用できない。 | そ |  | 災害対策トイレの準備、給水・排水設備の機能確認
|  |  |  | ② | 浸水している。 | [8 empty] | ② | 必要な明るさが確保できていない。 |  |  | 窓による採光、懐中電灯の使用、照明設備の機能確認
|  |  |  | ③ | 漏水が発生している。 |  |  | 給水の遮断、清掃、片付け |  |  |  | (2) | 備蓄倉庫 | ① | 必要な明るさが確保できていない。 |  |  | 仮設照明の準備、懐中電灯の使用、照明設備の機能確認
|  |  |  | ④ | ガスのにおいがする。 |  |  | ガス供給を遮断する。 当該エリアへの立ち入りを禁止し、窓やドアを開けて換気を行う。 基幹設備機能のⅢ次点検へ | [5 empty] | ② | 備蓄物資が損傷等により使用できない。 |  |  | 代替物資の手配
|  |  |  | ⑤ | 燃料漏れ、水漏れ等の異常がある。 |  |  | 油、水の遮断、基幹設備機能のⅢ次点検へ |  |  |  | (3) | 活動通路 | ① | 廊下の照明が点灯しない。 |  |  | 障害物の除去、代替経路の確保
|  |  |  | ⑥ | 家具の転倒やガラスの散乱が見られる。 |  |  | 清掃、片付け | [5 empty] | ② | 廊下が閉鎖されている。
|  |  |  | ⑦ | 天井付き器具（照明、空調機等）の落下などの異常が見られる。 |  |  | 当該エリアへの立ち入り禁止、落下物の片付け | [5 empty] | ③ | 階段の照明が点灯しない。
|  |  |  | ⑧ | 照明が点灯しない。 |  |  | 基幹設備機能のⅢ次点検へ | [5 empty] | ④ | 階段が閉鎖されている。
|  |  |  | ⑨ | コンセントが使用できない。 |  |  | 基幹設備機能のⅢ次点検へ | [5 empty] | ⑤ | 通路にある扉（自動扉も含む）が開閉できない。
|  |  |  | ⑩ | 電話やインターホン等、通信手段が確保できない。 |  |  | 基幹設備機能のⅢ次点検へ | [5 empty] | ⑥ | セキュリティ機器が正常に動作せず、動線の確保や分離ができていない。 |  |  | 警備受託者へ対応を要請
|  |  |  | ⑪ | 換気又は冷暖房ができない。 |  |  | 基幹設備機能のⅢ次点検へ |  |  | 【判定記入凡例】○：はい、×：いいえ、△：判定不能、－：項目該当なし
【判定記入凡例】○：はい、×：いいえ、△：判定不能、－：項目該当なし
6/6

## 活動空間Ⅱ次・Ⅲ次統合 各部局用
発災時チェックシート
部局名称：○○○○○○○○
| 点検項目 |  | 判定 | ○の場合の 対処・応急対応等 | 備考・特記事項 |  |  | 点検項目 |  | 判定 | ○の場合の 対処・応急対応等 | 備考・特記事項
活動空間におけるⅡ次点検／各部局用 | [6 empty] | 活動空間におけるⅢ次点検／各部局用
初期確認 | [6 empty] | 個別機能の確認
| ① | 火災が発生している。 |  | 避難するとともに、施設管理者へ連絡及び消防機関へ通報する。 |  |  |  | ① | 優先業務に必要な照明が点灯しない。 |  | 「応急復旧」を行う。 施設管理者へ連絡し、必要に応じて機器メーカー等へも対応を要請する。 代替機能等により、可能な範囲で優先業務を行う。 代替の空間を確保することも検討する。
| ② | 漏水が発生している。 |  | 施設管理者へ対応を要請 清掃、片付け |  |  |  | ② | 優先業務に必要なコンセントが使用できない。
| ③ | ドアが外れている。 |  | セキュリティ確保の対策を検討 施設管理者へ対応を要請 |  |  |  | ③ | 優先業務に使用する家具および収納物に損傷がある。
| ④ | ドアが変形している。 |  | ドアを取り外す等、通路を確保 セキュリティ確保の対策を検討 施設管理者へ対応を要請 |  |  |  | ④ | 換気が停止している。
| ⑤ | 窓が割れている。 |  | 清掃、片付け、応急措置 施設管理者へ連絡 |  |  |  | ⑤ | 空調（冷暖房）が停止している。※２
| ⑥ | 窓にひびがある。 |  | 飛散防止措置 施設管理者へ連絡 |  |  |  | ⑥ | パソコンが使用できない。※１
| ⑦ | 間仕切り壁に損傷が見られる。 |  | 施設管理者へ連絡 |  |  |  | ⑦ | 電話回線（NTT）が使用できない。※１
| ⑧ | 天井材が落下している。 |  | 立ち入り禁止 清掃、片付け、施設管理者へ連絡 |  |  |  | ⑧ | 電話回線（専用線）が使用できない。※１
| ⑨ | 天井材のズレが見られる。 |  | 施設管理者へ対応を要請 |  |  |  | ⑨ | 電話回線（中央防災無線）が使用できない。※１
| ⑩ | 照明器具が落下している。 |  | 施設管理者へ対応を要請 清掃、片付け |  |  |  | ⑩ | コピー機が使用できない。※１
| ⑪ | 照明器具のズレが見られる。 |  | 施設管理者へ対応を要請 |  |  |  | ⑪ | ＦＡＸ（NTT）が使用できない。※１
| ⑫ | スプリンクラーから放水している。 |  | 施設管理者へ対応を要請 清掃、片付け |  |  |  | ⑫ | ＦＡＸ（中央防災無線）が使用できない。※１
| ⑬ | ＯＡフロア等、床材に損傷が見られる。 |  | 施設管理者へ対応を要請 |  |  |  | ⑪ | テレビ放送が受信できない。※２
| ⑭ | 家具類が転倒している。 |  | 片付け、清掃 |  |  |  | ⑫ | インターネットが使用できない。※１
| ⑮ | 書類が散乱している。 |  | 片付け、清掃 |  |  |  | ⑬ | 電子メールが使用できない。※１
| ⑯ | 火災が発生する恐れがある。 （OA機器の破損、配線器具の破損等） |  | 破損機器の除去 |  |  |  | ⑭ | その他の損傷
| ⑰ | 浸水している |  | 安全な場所に移動するとともに、施設管理者へ連絡
| ⑱ | その他の損傷 |  | 清掃、片付け 必要に応じて施設管理者へ対応を要請
※１：どの程度（台数）使用できないか把握する。 ※２：必要な室のみ点検する。
| ・ | 判定記入凡例 ： ○：はい、×：いいえ、△：判定不能、－項目該当なし
| ・ | このシートは、各課室毎に作成し、速やかに各部局等の○○担当に報告する。○○担当は、各課室毎の情報を集計し、速やかに施設管理者へ報告する。
1/1