## ゲート総合診断ＰＷＰ
欄番号 |  | ① | ② |  | ③ | ④ | ⑤ | ⑥ | ⑦ | ⑧ | ⑨ | ⑩ | ⑪ | ⑫ | ⑬ | ⑭ | ⑮ | ⑯ | ⑰ | ⑱ | ⑲ | ⑳ | ㉑ | ㉒ | ㉓ | ㉔ | ㉕ | ㉖ | ㉗ | ㉘ | ㉙ | ㉚ | ㉛ | ㉜ | ㉝ | ㉞ |  |  | ㉟ | ㊱ | ㊲ | ㊳ | ㊴ | ㊵ | ㊶ | ㊷ | ㊸
装置・機器 |  |  | 保全方式 | 実施方法 | 設置 年度 | 最終 取替 ・更新 年度 | 最終 修繕 ・整備 年度 | 修繕・整備、取替・更新年数等 | [6 empty] | 定期整備等周期 |  | 修繕・整備計画年度 | 取替・更新計画年度 | 使用上限年度 | 機能的耐用限界評価 |  |  |  | 物理的耐用限界評価 |  |  |  |  | 総合 評価 | 評価 年度 | 経過年数 |  | 修繕・整備までの年数 |  | 取替・更新までの年数 |  | 実施年度 |  | 影響度評価 | [6 empty] | 総合診断結果 |  | 備考
[8 empty] | 信頼性 Ｙｒ | 平均 Ｙｍ | 修繕・整備の平均値 | 取替・更新の平均値 | 修繕・整備実績 | 取替・更新実績 | 上限 1.3 Ｙｍ | 修繕・整備周期Ms | 取替・更新周期Us |  |  |  | 運転 操作 | 陳腐化 | 法令・技術基準との整合性 | 機能的評価 | 計測 ﾃﾞｰﾀ | 点検 結果 | 経過 年数 | 精密診断結果 | 物理的評価 |  |  | 修繕・整備 Ｙｐ | 取替・更新 Ｙｐ | 総合 評価 反映 | 計画年度まで | 総合 評価 反映 | 計画年度まで | 修繕・整備 | 取替・更新 | 設置 条件 E1 | 重み w1 | 故障 履歴 E2 | 重み w2 | 保全状況 E3 | 重み w3 | 影響度指数 | 措置 区分 | 実施 時期
No.1扉体（ローラーゲート） |  |  | 状態監視 | 修繕 | 1977 | 1977 | 1977 | 29 | 60 | 30 | 42 | - | - | 78 | 30 | 42 | 2007 |  | 2055 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | △1 | - | △1 | ○ | 2024 | 47 |  | - | -17 |  |  | - | - | 2 | 0.33 | 2 | 0.33 | 2 | 0.33 | 0.495 | 継続使用 | -
| 扉体構造部 |  | 状態監視 | 修繕 | 1977 | 1977 | 1977 | 29 | 60 | 30 | 42 | - | - | 78 | 30 | 42 | 2007 |  | 2055 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | △1 | - | △1 | ○ | 2024 | 47 |  | - | -17 |  |  | - | - | 2 | 0.33 | 2 | 0.33 | 2 | 0.33 | 0.495 | 継続使用 | -
|  | スキンプレート | 状態監視 | 修繕 | 1977 | 1977 | 1977 | 29 | 60 | 30 | 42 | - | - | 78 | 30 | 42 | 2007 |  | 2055 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | △3 | △1 | - | △1 | △3 | 2024 | 47 |  | - | -17 |  |  | - | - | 2 | 0.33 | 2 | 0.33 | 2 | 0.33 | 0.495 | 継続使用 | -
|  | 主桁、補助桁 | 状態監視 | 修繕 | 1977 | 1977 | 1977 | 29 | 60 | 30 | 42 | - | - | 78 | 30 | 42 | 2007 |  | 2055 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | △1 | - | △1 | ○ | 2024 | 47 |  | - | -17 |  |  | - | - | 2 | 0.33 | 2 | 0.33 | 2 | 0.33 | 0.495 | 継続使用 | -
| 支承部 |  | 状態監視 | 取替 | 1977 | 1977 | 2012 | 21 | 47 | 28 | 37 | 35 | - | 61.1 | 35 | 37 | 2047 |  | 2038.1 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | △1 | ○ | - | △1 | △1 | 2024 | 12 |  | 1 | 1 |  |  | 2025 |  | 2 | 0.33 | 2 | 0.33 | 2 | 0.33 | 0.495 | 分解整備 | 2025
|  | 主ローラ、軸、軸受 | 状態監視 | 取替 | 1977 | 1977 | 2012 | 21 | 47 | 28 | 37 | 35 | - | 61.1 | 35 | 37 | 2047 |  | 2038.1 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | △1 | ○ | - | △1 | △1 | 2024 | 12 |  | 1 | 1 |  |  | 2025 |  | 2 | 0.33 | 2 | 0.33 | 2 | 0.33 | 0.495 | 分解整備 | 2025
|  | 補助ローラ、軸、軸受 | 状態監視 | 取替 | 1977 | 1977 | 2012 | 21 | 47 | 32 | 40 | 35 | - | 61.1 | 35 | 40 | 2047 |  | 2038.1 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | △1 | ○ | - | △1 | △1 | 2024 | 12 |  | 1 | 1 |  |  | 2025 |  | 2 | 0.33 | 2 | 0.33 | 2 | 0.33 | 0.495 | 分解整備 | 2025
| 扉体付シーブ |  | 状態監視 | 取替 | 1977 | 1977 | 2012 | 24 | 49 | 31 | 38 | 35 | - | 63.7 | 35 | 38 | 2047 |  | 2040.7 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | △3 | ○ | - | △3 | △3 | 2024 | 12 |  | - | 23 |  |  | 2047 |  | 2 | 0.33 | 2 | 0.33 | 2 | 0.33 | 0.495 | 継続使用 | -
|  | シーブ、シーブ軸、軸受 | 状態監視 | 取替 | 1977 | 1977 | 2012 | 24 | 49 | 31 | 38 | 35 | - | 63.7 | 35 | 38 | 2047 |  | 2040.7 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | △3 | ○ | - | △3 | △3 | 2024 | 12 |  | - | 23 |  |  | 2047 |  | 2 | 0.33 | 2 | 0.33 | 2 | 0.33 | 0.495 | 継続使用 | -
|  | 吊り金物 | 状態監視 | 取替 | 1977 | 1977 | 2012 | 24 | 49 | 31 | 38 | 35 | - | 63.7 | 35 | 38 | 2047 |  | 2040.7 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | △3 | ○ | - | △3 | △3 | 2024 | 12 |  | - | 23 |  |  | 2047 |  | 2 | 0.33 | 2 | 0.33 | 2 | 0.33 | 0.495 | 継続使用 | -
| 水密ゴム |  | 事後保全 | 取替 | 1977 | 1977 | 2012 | 14 | 33 | 21 | 28 | 35 | - | 42.9 | 35 | 28 | 2047 |  | 2019.9 | ○ | ○ | ○ | ○ | - | △3 | ○ | - | △3 | △3 | 2024 | 12 |  | - | 23 |  |  | 2047 |  | 2 | 0.33 | 2 | 0.33 | 2 | 0.33 | 0.495 | 継続使用 | -
|  | 水密ゴム | 事後保全 | 取替 | 1977 | 1977 | 2012 | 14 | 33 | 21 | 28 | 35 | - | 42.9 | 35 | 28 | 2047 |  | 2019.9 | ○ | ○ | ○ | ○ | - | △3 | ○ | - | △3 | △3 | 2024 | 12 |  | - | 23 |  |  | 2047 |  | 2 | 0.33 | 2 | 0.33 | 2 | 0.33 | 0.495 | 継続使用 | -
|  | 水密ゴム押え板・ボルト | 事後保全 | 取替 | 1977 | 1977 | 2012 | 14 | 33 | 21 | 28 | 35 | - | 42.9 | 35 | 28 | 2047 |  | 2019.9 | ○ | ○ | ○ | ○ | - | ○ | ○ | - | ○ | ○ | 2024 | 12 |  | - | 23 |  |  | 2047 |  | 2 | 0.33 | 2 | 0.33 | 2 | 0.33 | 0.495 | 継続使用 | -
| 塗装 |  | 状態監視 |  | 1977 | 2016 | 2016 | - | 15 |  |  |  | 39 | 19.5 | 0 | 39 |  | 2016 | 2035.5 | ○ | ○ | ○ | ○ | △3 | △3 | ○ | - | △3 | △3 | 2024 | 8 |  | - |  |  |  | - | - | 2 | 0.33 | 2 | 0.33 | 2 | 0.33 | 0.495 | 継続使用 | -
No.2扉体（ローラーゲート） |  |  | 状態監視 | 修繕 | 1977 | 1977 | 2012 | 29 | 60 | 30 | 42 | 35 | - | 78 | 35 | 42 | 2047 |  | 2055 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | ○ | ○ | 2024 | 12 |  | - | 23 |  |  | 2047 |  | 2 | 0.33 | 2 | 0.33 | 2 | 0.33 | 0.495 | 継続使用 | -
| 扉体構造部 |  | 状態監視 | 修繕 | 1977 | 1977 | 2012 | 29 | 60 | 30 | 42 | 35 | - | 78 | 35 | 42 | 2047 |  | 2055 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | ○ | ○ | 2024 | 12 |  | - | 23 |  |  | 2047 |  | 2 | 0.33 | 2 | 0.33 | 2 | 0.33 | 0.495 | 継続使用 | -
|  | スキンプレート | 状態監視 | 修繕 | 1977 | 1977 | 2012 | 29 | 60 | 30 | 42 | 35 | - | 78 | 35 | 42 | 2047 |  | 2055 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | ○ | ○ | 2024 | 12 |  | - | 23 |  |  | 2047 |  | 2 | 0.33 | 2 | 0.33 | 2 | 0.33 | 0.495 | 継続使用 | -
|  | 主桁、補助桁 | 状態監視 | 修繕 | 1977 | 1977 | 2012 | 29 | 60 | 30 | 42 | 35 | - | 78 | 35 | 42 | 2047 |  | 2055 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | ○ | ○ | 2024 | 12 |  | - | 23 |  |  | 2047 |  | 2 | 0.33 | 2 | 0.33 | 2 | 0.33 | 0.495 | 継続使用 | -
| 支承部 |  | 状態監視 | 取替 | 1977 | 1977 | 2012 | 21 | 47 | 28 | 37 | 35 | - | 61.1 | 35 | 37 | 2047 |  | 2038.1 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | △1 | △1 | - | △1 | △1 | 2024 |  | 47 | 1 | 1 |  |  | 2025 |  | 2 | 0.33 | 2 | 0.33 | 2 | 0.33 | 0.495 | 分解整備 | 2025
|  | 主ローラ、軸、軸受 | 状態監視 | 取替 | 1977 | 1977 | 2012 | 21 | 47 | 28 | 37 | 35 | - | 61.1 | 35 | 37 | 2047 |  | 2038.1 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | △1 | △1 | - | △1 | △1 | 2024 |  | 47 | 1 | 1 |  |  | 2025 |  | 2 | 0.33 | 2 | 0.33 | 2 | 0.33 | 0.495 | 分解整備 | 2025
|  | 補助ローラ、軸、軸受 | 状態監視 | 取替 | 1977 | 1977 | 2012 | 21 | 47 | 32 | 40 | 35 | - | 61.1 | 35 | 40 | 2047 |  | 2038.1 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | △1 | △1 | - | △1 | △1 | 2024 |  | 47 | 1 | 1 |  |  | 2025 |  | 2 | 0.33 | 2 | 0.33 | 2 | 0.33 | 0.495 | 分解整備 | 2025
| 扉体付シーブ |  | 状態監視 | 取替 | 1977 | 1977 | 2012 | 24 | 49 | 31 | 38 | 35 | - | 63.7 | 35 | 38 | 2047 |  | 2040.7 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | △3 | △1 | - | △1 | △3 | 2024 |  | 47 | - | 23 |  |  | 2047 |  | 2 | 0.33 | 2 | 0.33 | 2 | 0.33 | 0.495 | 継続使用 | -
|  | シーブ、シーブ軸、軸受 | 状態監視 | 取替 | 1977 | 1977 | 2012 | 24 | 49 | 31 | 38 | 35 | - | 63.7 | 35 | 38 | 2047 |  | 2040.7 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | △3 | △1 | - | △1 | △3 | 2024 |  | 47 | - | 23 |  |  | 2047 |  | 2 | 0.33 | 2 | 0.33 | 2 | 0.33 | 0.495 | 継続使用 | - | 不具合1
|  | 吊り金物 | 状態監視 | 取替 | 1977 | 1977 | 2012 | 24 | 49 | 31 | 38 | 35 | - | 63.7 | 35 | 38 | 2047 |  | 2040.7 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | △3 | △1 | - | △1 | △3 | 2024 |  | 47 | - | 23 |  |  | 2047 |  | 2 | 0.33 | 2 | 0.33 | 2 | 0.33 | 0.495 | 継続使用 | -
| 水密ゴム |  | 事後保全 | 取替 | 1977 | 2012 | 2012 | 14 | 33 | 21 | 28 | 35 | - | 42.9 | 35 | 28 | 2047 |  | 2054.9 | ○ | ○ | ○ | ○ | - | △3 | ○ | - | △3 | △3 | 2024 |  | 12 | - | 23 |  |  | 2047 |  | 2 | 0.33 | 2 | 0.33 | 2 | 0.33 | 0.495 | 継続使用 | -
|  | 水密ゴム | 事後保全 | 取替 | 1977 | 2012 | 2012 | 14 | 33 | 21 | 28 | 35 | - | 42.9 | 35 | 28 | 2047 |  | 2054.9 | ○ | ○ | ○ | ○ | - | △3 | ○ | - | △3 | △3 | 2024 |  | 12 | - | 23 |  |  | 2047 |  | 2 | 0.33 | 2 | 0.33 | 2 | 0.33 | 0.495 | 継続使用 | -
|  | 水密ゴム押え板・ボルト | 事後保全 | 取替 | 1977 | 1977 | 2012 | 14 | 33 | 21 | 28 | 35 | - | 42.9 | 35 | 28 | 2047 |  | 2019.9 | ○ | ○ | ○ | ○ | - | ○ | △1 | - | △1 | ○ | 2024 |  | 47 | - | 23 |  |  | 2047 |  | 2 | 0.33 | 2 | 0.33 | 2 | 0.33 | 0.495 | 継続使用 | -
| 塗装 |  | 状態監視 |  | 1977 | 2016 | 2016 | - | 15 |  |  | - | 39 | 19.5 | 0 | 39 |  | 2016 | 2035.5 | ○ | ○ | ○ | ○ | △3 | △3 | ○ | - | △3 | ○ | 2024 |  | 8 |  |  | - | -8 | - | - | 2 | 0.33 | 2 | 0.33 | 2 | 0.33 | 0.495 | 継続使用 | -
No.1戸当り |  |  | 状態監視 | 更新 | 1977 | 1977 | 1977 | 29 | 60 | 30 | 42 | - | - | 78 | 30 | 42 |  | 2019 | 2055 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | △1 | - | △1 | ○ | 2024 |  | 47 |  |  | - | -5 | - | - | 2 | 0.33 | 2 | 0.33 | 2 | 0.33 | 0.495 | 継続使用 | -
| 取外し戸当り | 主ローラレール | 状態監視 | 取替 | 1977 | 1977 | 1977 | 29 | 60 | 30 | 42 | - | - | 78 | 30 | 42 |  | 2019 | 2055 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | △1 | - | △1 | ○ | 2024 |  | 47 |  |  | - | -5 | - | - | 2 | 0.33 | 2 | 0.33 | 2 | 0.33 | 0.495 | 継続使用 | -
|  | 補助ローラレール | 状態監視 | 取替 | 1977 | 1977 | 1977 | 29 | 60 | 30 | 42 | - | - | 78 | 30 | 42 |  | 2019 | 2055 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | △1 | - | △1 | ○ | 2024 |  | 47 |  |  | - | -5 | - | - | 2 | 0.33 | 2 | 0.33 | 2 | 0.33 | 0.495 | 継続使用 | -
|  | 塗装 | 状態監視 | 取替 | 1977 | 1977 | 1977 |  | 15 |  |  | - | - | 19.5 | 0 | 0 |  | 1977 | 1996.5 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | △1 | - | △1 | ○ | 2024 |  | 47 |  |  | - | -47 | - | - | 2 | 0.33 | 2 | 0.33 | 2 | 0.33 | 0.495 | 継続使用 | -
| 埋設部 | 底部戸当り | 事後保全 | 取替 | 1977 | 1977 | 1977 | 29 | 60 | 30 | 42 | - | - | 78 | 30 | 42 |  | 2019 | 2055 | ○ | ○ | ○ | ○ | - | ○ | △1 | - | △1 | ○ | 2024 |  | 47 |  |  | - | -5 | - | - | 2 | 0.33 | 2 | 0.33 | 2 | 0.33 | 0.495 | 継続使用 | -
|  | 上部戸当り | 事後保全 | 取替 | 1977 | 1977 | 1977 | 29 | 60 | 30 | 42 | - | - | 78 | 30 | 42 |  | 2019 | 2055 | ○ | ○ | ○ | ○ | - | △1 | △1 | - | △1 | △1 | 2024 |  | 47 |  |  | 1 | 1 | - | 2025 | 2 | 0.33 | 2 | 0.33 | 2 | 0.33 | 0.495 | 取替 | 2025
|  | 側部戸当り | 事後保全 | 取替 | 1977 | 1977 | 1977 | 29 | 60 | 30 | 42 | - | - | 78 | 30 | 42 |  | 2019 | 2055 | ○ | ○ | ○ | ○ | - | ○ | △1 | - | △1 | ○ | 2024 |  | 47 |  |  | - | -5 | - | - | 2 | 0.33 | 2 | 0.33 | 2 | 0.33 | 0.495 | 継続使用 | -
No.2戸当り |  |  | 状態監視 | 更新 | 1977 | 1977 | 1977 | 29 | 60 | 30 | 42 | - | - | 78 | 30 | 42 |  | 2019 | 2055 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | △1 | - | △1 | ○ | 2024 |  | 47 |  |  | - | -5 | - | - | 2 | 0.33 | 2 | 0.33 | 2 | 0.33 | 0.495 | 継続使用 | -
| 取外し戸当り | 主ローラレール | 状態監視 | 取替 | 1977 | 1977 | 1977 | 29 | 60 | 30 | 42 | - | - | 78 | 30 | 42 |  | 2019 | 2055 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | △1 | - | △1 | ○ | 2024 |  | 47 |  |  | - | -5 | - | - | 2 | 0.33 | 2 | 0.33 | 2 | 0.33 | 0.495 | 継続使用 | -
|  | 補助ローラレール | 状態監視 | 取替 | 1977 | 1977 | 1977 | 29 | 60 | 30 | 42 | - | - | 78 | 30 | 42 |  | 2019 | 2055 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | △1 | - | △1 | ○ | 2024 |  | 47 |  |  | - | -5 | - | - | 2 | 0.33 | 2 | 0.33 | 2 | 0.33 | 0.495 | 継続使用 | -
|  | 塗装 | 状態監視 | 取替 | 1977 | 1977 | 1977 |  | 15 |  |  | - | - | 19.5 | 0 | 0 |  |  | 1996.5 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | △1 | - | △1 | ○ | 2024 |  | 47 |  |  | - |  | - | - | 2 | 0.33 | 2 | 0.33 | 2 | 0.33 | 0.495 | 継続使用 | -
| 埋設部 | 底部戸当り | 事後保全 | 取替 | 1977 | 1977 | 1977 | 29 | 60 | 30 | 42 | - | - | 78 | 30 | 42 |  | 2019 | 2055 | ○ | ○ | ○ | ○ | - | ○ | △1 | - | △1 | ○ | 2024 | 47 | 47 |  |  | - | -5 | - | - | 2 | 0.33 | 2 | 0.33 | 2 | 0.33 | 0.495 | 継続使用 | -
|  | 上部戸当り | 事後保全 | 取替 | 1977 | 1977 | 1977 | 29 | 60 | 30 | 42 | - | - | 78 | 30 | 42 |  | 2019 | 2055 | ○ | ○ | ○ | ○ | - | △1 | △1 | - | △1 | △1 | 2024 |  | 47 |  |  | 1 | 1 | - | 2025 | 2 | 0.33 | 2 | 0.33 | 2 | 0.33 | 0.495 | 取替 | 2025
|  | 側部戸当り | 事後保全 | 取替 | 1977 | 1977 | 1977 | 29 | 60 | 30 | 42 | - | - | 78 | 30 | 42 |  | 2019 | 2055 | ○ | ○ | ○ | ○ | - | ○ | △1 | - | △1 | ○ | 2024 |  | 47 |  |  | - | -5 | - | - | 2 | 0.33 | 2 | 0.33 | 2 | 0.33 | 0.495 | 継続使用 | -
No.1開閉装置（ワイヤロープウインチ式） |  |  | 状態監視 | 更新 | 1977 | 1977 | 1977 | 29 | 60 | 30 | 42 | - | - | 78 | 30 | 42 |  | 2019 | 2055 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | △1 | - | △1 | ○ | 2024 |  | 47 |  |  | - | -5 | - | - | 2 | 0.33 | 2 | 0.33 | 2 | 0.33 | 0.495 | 改造・機能追加 | 2025
| 構造体 | フレーム | 状態監視 | 修繕 | 1977 | 1977 | 1977 | 19 | 39 | 30 | 42 | - | - | 50.7 | 30 | 42 |  | 2019 | 2027.7 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | ○ | ○ | 2024 | 47 |  |  |  | - | -5 | - | - | 2 | 0.33 | 2 | 0.33 | 2 | 0.33 | 0.495 | 改造・機能追加 | 2025
| 動力部 |  | 状態監視 | 取替 | 1977 | 1977 | 1977 | 19 | 39 | 24 | 30 | - | - | 50.7 | 24 | 30 |  | 2007 | 2027.7 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | △1 | - | △1 | △1 | 2024 |  | 47 |  |  | 1 | 1 | - | 2025 | 2 | 0.33 | 2 | 0.33 | 2 | 0.33 | 0.495 | 改造・機能追加 | 2025
|  | 主電動機 | 状態監視 | 取替 | 1977 | 1977 | 1977 | 19 | 39 | 24 | 30 | - | - | 50.7 | 24 | 30 |  | 2007 | 2027.7 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | △1 | - | △1 | △1 | 2024 |  | 47 |  |  | 1 | 1 | - | 2025 | 2 | 0.33 | 2 | 0.33 | 2 | 0.33 | 0.495 | 改造・機能追加 | 2025
|  | 急降下閉鎖装置 | 状態監視 | 修繕 | 1977 | 1977 | 1977 | 19 | 36 | - | 27 | - | - | 46.8 | - | 27 |  | 2004 | 2023.8 | ○ | ○ | △1 | △1 | ○ | ○ |  | - | ○ | △1 | 2024 | 47 |  |  |  | 1 | 1 | - | 2025 | 2 | 0.33 | 2 | 0.33 | 2 | 0.33 | 0.495 | 改造・機能追加 | 2025
| 減速部 |  | 状態監視 | 更新 | 1977 | 1977 | 1977 | 22 | 57 | 20 | 39 | - | - | 74.1 | 20 | 39 |  | 2016 | 2051.1 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | △1 | - | △1 | ○ | 2024 |  | 47 |  |  | - | -8 | - | - | 2 | 0.33 | 2 | 0.33 | 2 | 0.33 | 0.495 | 改造・機能追加 | 2025
|  | 減速機 | 状態監視 | 取替 | 1977 | 1977 | 1977 | 18 | 43 | 21 | 27 | - | - | 55.9 | 21 | 27 |  | 2004 | 2032.9 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | △1 | - | △1 | △2 | 2024 |  | 47 |  |  | 3 | 3 | - | 2027 | 2 | 0.33 | 2 | 0.33 | 2 | 0.33 | 0.495 | 改造・機能追加 | 2025
|  | ピニオン | 状態監視 | 取替 | 1977 | 1977 | 1977 | 22 | 57 | 20 | 39 | - | - | 74.1 | 20 | 39 |  | 2016 | 2051.1 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | △1 | - | △1 | ○ | 2024 |  | 47 |  |  | - | -8 | - | - | 2 | 0.33 | 2 | 0.33 | 2 | 0.33 | 0.495 | 改造・機能追加 | 2025
|  | ドラムギヤ | 状態監視 | 取替 | 1977 | 1977 | 1977 | 22 | 57 | 20 | 39 | - | - | 74.1 | 20 | 39 |  | 2016 | 2051.1 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | △1 | - | △1 | ○ | 2024 |  | 47 |  |  | - | -8 | - | - | 2 | 0.33 | 2 | 0.33 | 2 | 0.33 | 0.495 | 改造・機能追加 | 2025
|  | 中間ギヤ | 状態監視 | 取替 | 1977 | 1977 | 1977 | 22 | 57 | 20 | 39 | - | - | 74.1 | 20 | 39 |  | 2016 | 2051.1 | ○ | ○ | △1 | △1 | ○ | △1 | △1 | - | △1 | △1 | 2024 |  | 47 |  |  | 1 | 1 | - | 2025 | 2 | 0.33 | 2 | 0.33 | 2 | 0.33 | 0.495 | 改造・機能追加 | 2025
| 動力伝達部 |  | 状態監視 | 更新 | 1977 | 1977 | 1977 | 23 | 50 | 26 | 34 | - | - | 65 | 26 | 34 |  | 2011 | 2042 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | △1 | - | △1 | ○ | 2024 |  | 47 |  |  | - | -13 | - | - | 2 | 0.33 | 2 | 0.33 | 2 | 0.33 | 0.495 | 改造・機能追加 | 2025
|  | 切替装置 | 状態監視 | 修繕 | 1977 | 1977 | 1977 | 23 | 50 | 26 | 34 | - | - | 65 | 26 | 34 |  | 2011 | 2042 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | ○ | ○ | 2024 | 47 |  |  |  | - | -13 | - | - | 2 | 0.33 | 2 | 0.33 | 2 | 0.33 | 0.495 | 改造・機能追加 | 2025
|  | 軸 | 状態監視 | 取替 | 1977 | 1977 | 1977 | 26 | 54 | 23 | 32 | - | - | 70.2 | 23 | 32 |  | 2009 | 2047.2 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | △1 | - | △1 | ○ | 2024 |  | 47 |  |  | - | -15 | - | - | 2 | 0.33 | 2 | 0.33 | 2 | 0.33 | 0.495 | 改造・機能追加 | 2025
|  | 軸受 | 状態監視 | 取替 | 1977 | 1977 | 1977 | 26 | 51 | 28 | 33 | - | - | 66.3 | 28 | 33 |  | 2010 | 2043.3 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | △1 | - | △1 | △2 | 2024 |  | 47 |  |  | 3 | 3 | - | 2027 | 2 | 0.33 | 2 | 0.33 | 2 | 0.33 | 0.495 | 改造・機能追加 | 2027
|  | 軸継手 | 状態監視 | 取替 | 1977 | 1977 | 1977 | 26 | 54 | 23 | 32 | - | - | 70.2 | 23 | 32 |  | 2009 | 2047.2 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | △1 | - | △1 | ○ | 2024 |  | 47 |  |  | - | -15 | - | - | 2 | 0.33 | 2 | 0.33 | 2 | 0.33 | 0.495 | 改造・機能追加 | 2025
| 扉体駆動部 |  | 状態監視 | 更新 | 1977 | 1977 | 1977 | 27 | 54 | 24 | 41 | - | - | 70.2 | 24 | 41 |  | 2018 | 2047.2 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | △1 | - | △1 | ○ | 2024 |  | 47 |  |  | - | -6 | - | - | 2 | 0.33 | 2 | 0.33 | 2 | 0.33 | 0.495 | 継続使用 | -
|  | ドラム、軸 | 状態監視 | 取替 | 1977 | 1977 | 1977 | 27 | 54 | 24 | 41 | - | - | 70.2 | 24 | 41 |  | 2018 | 2047.2 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | △1 | - | △1 | ○ | 2024 |  | 47 |  |  | - | -6 | - | - | 2 | 0.33 | 2 | 0.33 | 2 | 0.33 | 0.495 | 継続使用 | -
|  | シーブ | 状態監視 | 取替 | 1977 | 1977 | 1977 | 27 | 54 | 24 | 41 | - | - | 70.2 | 24 | 41 |  | 2018 | 2047.2 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | △1 | - | △1 | ○ | 2024 |  | 47 |  |  | - | -6 | - | - | 2 | 0.33 | 2 | 0.33 | 2 | 0.33 | 0.495 | 継続使用 | -
|  | シーブ軸 | 状態監視 | 取替 | 1977 | 1977 | 1977 | 25 | 56 | 23 | 52 | - | - | 72.8 | 23 | 52 |  | 2029 | 2049.8 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | △1 | - | △1 | ○ | 2024 |  | 47 |  |  | - | 5 | - | - | 2 | 0.33 | 2 | 0.33 | 2 | 0.33 | 0.495 | 継続使用 | -
|  | 軸受 | 状態監視 | 取替 | 1977 | 1977 | 1977 | 26 | 51 | 28 | 33 | - | - | 66.3 | 28 | 33 |  | 2010 | 2043.3 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | △1 | - | △1 | ○ | 2024 |  | 47 |  |  | - | -14 | - | - | 2 | 0.33 | 2 | 0.33 | 2 | 0.33 | 0.495 | 継続使用 | -
|  | ワイヤロープ | 状態監視 | 取替 | 1977 | 1977 | 1977 | 16 | 34 | 15 | 30 | - | - | 44.2 | 15 | 30 |  | 2007 | 2021.2 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | △1 | - | △1 | ○ | 2024 |  | 47 |  |  | - | -17 | - | - | 2 | 0.33 | 2 | 0.33 | 2 | 0.33 | 0.495 | 継続使用 | -
| 保護装置 |  | 時間計画 | 取替 | 1977 | 1977 | 1977 | 22 | 48 | 27 | 33 | - | - | 62.4 | 27 | 33 |  | 2010 | 2039.4 | ○ | ○ | △1 | △1 | - | ○ | △1 | - | △1 | △1 | 2024 |  | 47 |  |  | 1 | 1 | - | 2025 | 2 | 0.33 | 2 | 0.33 | 2 | 0.33 | 0.495 | 改造・機能追加 | 2025
|  | ワイヤロープ端末調整装置 | 状態監視 | 取替 | 1977 | 1977 | 1977 | 22 | 48 | 27 | 33 | - | - | 62.4 | 27 | 33 |  | 2010 | 2039.4 | ○ | ○ | △1 | △1 | - | ○ | △1 | - | △1 | △1 | 2024 |  | 47 |  |  | 1 | 1 | - | 2025 | 2 | 0.33 | 2 | 0.33 | 2 | 0.33 | 0.495 | 改造・機能追加 | 2025
|  | 制限開閉器 | 時間計画 | 取替 | 1977 | 1977 | 1977 | 21 | 41 | 19 | 33 | - | - | 53.3 | 19 | 33 |  | 2010 | 2030.3 | ○ | ○ | △1 | △1 | - | ○ | △1 | - | △1 | △1 | 2024 |  | 47 |  |  | 1 | 1 | - | 2025 | 2 | 0.33 | 2 | 0.33 | 2 | 0.33 | 0.495 | 改造・機能追加 | 2025
|  | リミットスイッチ | 時間計画 | 取替 | 1977 | 1977 | 1977 | 20 | 41 | 31 | 34 | - | - | 53.3 | 31 | 34 |  | 2011 | 2030.3 | ○ | ○ | △1 | △1 | ○ | ○ | △1 | - | △1 | △1 | 2024 |  | 47 |  |  | 1 | 1 | - | 2025 | 2 | 0.33 | 2 | 0.33 | 2 | 0.33 | 0.495 | 改造・機能追加 | 2025
| 開度計 |  | 事後保全 | 取替 | 1977 | 1977 | 1977 | 21 | 41 | 23 | 34 | - | - | 53.3 | 23 | 34 |  | 2011 | 2030.3 | ○ | ○ | ○ | ○ | - | ○ | △1 | - | △1 | △1 | 2024 |  | 47 |  |  | 1 | 1 | - | 2025 | 2 | 0.33 | 2 | 0.33 | 2 | 0.33 | 0.495 | 継続使用 | 2025
| 塗装 |  | 状態監視 |  | 1977 | 1977 | 1977 | - | 15 |  |  | - | - | 19.5 | 0 | 0 |  |  | 1996.5 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | ○ | ○ | 2024 |  | 47 |  |  | - |  | - | - | 2 | 0.33 | 2 | 0.33 | 2 | 0.33 | 0.495 | 継続使用 | -
No.2開閉装置（ワイヤロープウインチ式） |  |  | 状態監視 | 更新 | 1977 | 1977 | 1977 | 29 | 60 | 30 | 42 | - | - | 78 | 30 | 42 |  | 2019 | 2055 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | △1 | - | △1 | ○ | 2024 |  | 47 |  |  | - | -5 | - | - | 2 | 0.33 | 2 | 0.33 | 2 | 0.33 | 0.495 | 改造・機能追加 | 2025
| 構造体 | フレーム | 状態監視 | 取替 | 1977 | 1977 | 1977 | 29 | 60 | 30 | 42 | - | - | 78 | 30 | 42 |  | 2019 | 2055 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | △1 | - | △1 | ○ | 2024 |  | 47 |  |  | - | -5 | - | - | 2 | 0.33 | 2 | 0.33 | 2 | 0.33 | 0.495 | 改造・機能追加 | 2025
| 動力部 |  | 状態監視 | 取替 | 1977 | 1977 | 1977 | 19 | 39 | 24 | 30 | - | - | 50.7 | 24 | 30 |  | 2007 | 2027.7 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | △1 | - | △1 | △1 | 2024 |  | 47 |  |  | 1 | 1 | - | 2025 | 2 | 0.33 | 2 | 0.33 | 2 | 0.33 | 0.495 | 改造・機能追加 | 2025
|  | 主電動機 | 状態監視 | 取替 | 1977 | 1977 | 1977 | 19 | 39 | 24 | 30 | - | - | 50.7 | 24 | 30 |  | 2007 | 2027.7 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | △1 | - | △1 | △1 | 2024 |  | 47 |  |  | 1 | 1 | - | 2025 | 2 | 0.33 | 2 | 0.33 | 2 | 0.33 | 0.495 | 改造・機能追加 | 2025
|  | 急降下閉鎖装置 | 状態監視 | 取替 | 1977 | 1977 | 1977 | 19 | 36 | - | 27 | - | - | 46.8 | - | 27 |  | 2004 | 2023.8 | ○ | ○ | △1 | △1 | ○ | ○ |  | - | ○ | △1 | 2024 |  | 47 |  |  | 1 | 1 | - | 2025 | 2 | 0.33 | 2 | 0.33 | 2 | 0.33 | 0.495 | 改造・機能追加 | 2025
| 減速部 |  | 状態監視 | 更新 | 1977 | 1977 | 1977 | 22 | 57 | 20 | 39 | - | - | 74.1 | 20 | 39 |  | 2016 | 2051.1 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | △1 | - | △1 | ○ | 2024 |  | 47 |  |  | - | -8 | - | - | 2 | 0.33 | 2 | 0.33 | 2 | 0.33 | 0.495 | 改造・機能追加 | 2025
|  | 減速機 | 状態監視 | 取替 | 1977 | 1977 | 1977 | 18 | 43 | 21 | 27 | - | - | 55.9 | 21 | 27 |  | 2004 | 2032.9 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | △1 | - | △1 | △2 | 2024 |  | 47 |  |  | 3 | 3 | - | 2027 | 2 | 0.33 | 2 | 0.33 | 2 | 0.33 | 0.495 | 改造・機能追加 | 2025
|  | ピニオン | 状態監視 | 更新 | 1977 | 1977 | 1977 | 22 | 57 | 20 | 39 | - | - | 74.1 | 20 | 39 |  | 2016 | 2051.1 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | △1 | - | △1 | ○ | 2024 |  | 47 |  |  | - | -8 | - | - | 2 | 0.33 | 2 | 0.33 | 2 | 0.33 | 0.495 | 改造・機能追加 | 2025
|  | ドラムギヤ | 状態監視 | 取替 | 1977 | 1977 | 1977 | 22 | 57 | 20 | 39 | - | - | 74.1 | 20 | 39 |  | 2016 | 2051.1 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | △1 | - | △1 | ○ | 2024 |  | 47 |  |  | - | -8 | - | - | 2 | 0.33 | 2 | 0.33 | 2 | 0.33 | 0.495 | 改造・機能追加 | 2025
|  | 中間ギヤ | 状態監視 | 取替 | 1977 | 1977 | 1977 | 22 | 57 | 20 | 39 | - | - | 74.1 | 20 | 39 |  | 2016 | 2051.1 | ○ | ○ | △1 | △1 | ○ | △1 | △1 | - | △1 | △1 | 2024 |  | 47 |  |  | 1 | 1 | - | 2025 | 2 | 0.33 | 2 | 0.33 | 2 | 0.33 | 0.495 | 改造・機能追加 | 2025
| 動力伝達部 |  | 状態監視 | 更新 | 1977 | 1977 | 1977 | 23 | 50 | 26 | 34 | - | - | 65 | 26 | 34 |  | 2011 | 2042 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | △1 | - | △1 | ○ | 2024 |  | 47 |  |  | - | -13 | - | - | 2 | 0.33 | 2 | 0.33 | 2 | 0.33 | 0.495 | 改造・機能追加 | 2025
|  | 切替装置 | 状態監視 | 取替 | 1977 | 1977 | 1977 | 23 | 50 | 26 | 34 | - | - | 65 | 26 | 34 |  | 2011 | 2042 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | △1 | - | △1 | ○ | 2024 |  | 47 |  |  | - | -13 | - | - | 2 | 0.33 | 2 | 0.33 | 2 | 0.33 | 0.495 | 改造・機能追加 | 2025
|  | 軸 | 状態監視 | 更新 | 1977 | 1977 | 1977 | 26 | 54 | 23 | 32 | - | - | 70.2 | 23 | 32 |  | 2009 | 2047.2 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | △1 | - | △1 | ○ | 2024 |  | 47 |  |  | - | -15 | - | - | 2 | 0.33 | 2 | 0.33 | 2 | 0.33 | 0.495 | 改造・機能追加 | 2025
|  | 軸受 | 状態監視 | 取替 | 1977 | 1977 | 1977 | 26 | 51 | 28 | 33 | - | - | 66.3 | 28 | 33 |  | 2010 | 2043.3 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | △1 | - | △1 | △2 | 2024 |  | 47 |  |  | 3 | 3 | - | 2027 | 2 | 0.33 | 2 | 0.33 | 2 | 0.33 | 0.495 | 改造・機能追加 | 2025
|  | 軸継手 | 状態監視 | 取替 | 1977 | 1977 | 1977 | 26 | 54 | 23 | 32 | - | - | 70.2 | 23 | 32 |  | 2009 | 2047.2 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | △1 | - | △1 | ○ | 2024 |  | 47 |  |  | - | -15 | - | - | 2 | 0.33 | 2 | 0.33 | 2 | 0.33 | 0.495 | 改造・機能追加 | 2025
| 扉体駆動部 |  | 状態監視 | 更新 | 1977 | 1977 | 1977 | 27 | 54 | 24 | 41 | - | - | 70.2 | 24 | 41 |  | 2018 | 2047.2 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | △1 | - | △1 | ○ | 2024 |  | 47 |  |  | - | -6 | - | - | 2 | 0.33 | 2 | 0.33 | 2 | 0.33 | 0.495 | 継続使用 | -
|  | ドラム、軸 | 状態監視 | 取替 | 1977 | 1977 | 1977 | 27 | 54 | 24 | 41 | - | - | 70.2 | 24 | 41 |  | 2018 | 2047.2 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | △1 | - | △1 | ○ | 2024 |  | 47 |  |  | - | -6 | - | - | 2 | 0.33 | 2 | 0.33 | 2 | 0.33 | 0.495 | 継続使用 | -
|  | シーブ | 状態監視 | 更新 | 1977 | 1977 | 1977 | 27 | 54 | 24 | 41 | - | - | 70.2 | 24 | 41 |  | 2018 | 2047.2 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | △1 | - | △1 | ○ | 2024 |  | 47 |  |  | - | -6 | - | - | 2 | 0.33 | 2 | 0.33 | 2 | 0.33 | 0.495 | 継続使用 | -
|  | シーブ軸 | 状態監視 | 取替 | 1977 | 1977 | 1977 | 25 | 56 | 23 | 52 | - | - | 72.8 | 23 | 52 |  | 2029 | 2049.8 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | △1 | - | △1 | ○ | 2024 |  | 47 |  |  | - | 5 | - | - | 2 | 0.33 | 2 | 0.33 | 2 | 0.33 | 0.495 | 継続使用 | -
|  | 軸受 | 状態監視 | 取替 | 1977 | 1977 | 1977 | 26 | 51 | 28 | 33 | - | - | 66.3 | 28 | 33 |  | 2010 | 2043.3 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | △1 | - | △1 | ○ | 2024 |  | 47 |  |  | - | -14 | - | - | 2 | 0.33 | 2 | 0.33 | 2 | 0.33 | 0.495 | 継続使用 | -
|  | ワイヤロープ | 状態監視 | 更新 | 1977 | 1977 | 1977 | 16 | 34 | 15 | 30 | - | - | 44.2 | 15 | 30 |  | 2007 | 2021.2 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | △1 | - | △1 | ○ | 2024 |  | 47 |  |  | - | -17 | - | - | 2 | 0.33 | 2 | 0.33 | 2 | 0.33 | 0.495 | 継続使用 | -
| 保護装置 |  | 時間計画 | 更新 | 1977 | 1977 | 1977 | 22 | 48 | 27 | 33 | - | - | 62.4 | 27 | 33 |  | 2010 | 2039.4 | ○ | ○ | △1 | △1 | - | ○ | △1 | - | △1 | △1 | 2024 |  | 47 |  |  | 1 | 1 | - | 2025 | 2 | 0.33 | 2 | 0.33 | 2 | 0.33 | 0.495 | 改造・機能追加 | 2025
|  | ワイヤロープ端末調整装置 | 状態監視 | 取替 | 1977 | 1977 | 1977 | 21 | 41 | 27 | 33 | - | - | 53.3 | 27 | 33 |  | 2010 | 2030.3 | ○ | ○ | △1 | △1 | - | ○ | △1 | - | △1 | △1 | 2024 |  | 47 |  |  | 1 | 1 | - | 2025 | 2 | 0.33 | 2 | 0.33 | 2 | 0.33 | 0.495 | 改造・機能追加 | 2025
|  | 制限開閉器 | 時間計画 | 取替 | 1977 | 1977 | 1977 | 20 | 41 | 19 | 33 | - | - | 53.3 | 19 | 33 |  | 2010 | 2030.3 | ○ | ○ | △1 | △1 | - | ○ | △1 | - | △1 | △1 | 2024 |  | 47 |  |  | 1 | 1 | - | 2025 | 2 | 0.33 | 2 | 0.33 | 2 | 0.33 | 0.495 | 改造・機能追加 | 2025
|  | リミットスイッチ | 時間計画 | 取替 | 1977 | 1977 | 1977 | 21 | 41 | 31 | 34 | - | - | 53.3 | 31 | 34 |  | 2011 | 2030.3 | ○ | ○ | △1 | △1 | - | ○ | △1 | - | △1 | △1 | 2024 |  | 47 |  |  | 1 | 1 | - | 2025 | 2 | 0.33 | 2 | 0.33 | 2 | 0.33 | 0.495 | 改造・機能追加 | 2025
| 開度計 |  | 事後保全 | 取替 | 1977 | 1977 | 1977 | 21 | 41 | 23 | 34 | - | - | 53.3 | 23 | 34 |  | 2011 | 2030.3 | ○ | ○ | ○ | ○ | - | ○ | △1 | - | △1 | ○ | 2024 |  | 47 |  |  | - | -13 | - | - | 2 | 0.33 | 2 | 0.33 | 2 | 0.33 | 0.495 | 継続使用 | -
| 塗装 |  | 状態監視 |  | 1977 | 1977 | 1977 | - | 15 |  |  | - | - | 19.5 | 0 | 0 |  |  | 1996.5 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | ○ | ○ | 2024 |  | 47 |  |  | - |  | - | - | 2 | 0.33 | 2 | 0.33 | 2 | 0.33 | 0.495 | 継続使用 | -
制御機器 | 遠方・中央操作盤 |  | 時間計画 | 取替 | 1977 | 1977 | 1977 | 18 | 39 | 18 | 28 | - | - | 50.7 | 18 | 28 |  | 2005 | 2027.7 | ○ | ○ | ○ | ○ | - | ○ | △1 | - | △1 | ○ | 2024 |  | 47 |  |  | - | -19 | - | - | 2 | 0.33 | 2 | 0.33 | 2 | 0.33 | 0.495 | 改造・機能追加 | -
| 機側操作盤 |  | 時間計画 | 取替 | 1977 | 2008 | 2008 | 18 | 39 | 18 | 28 | - | 31 | 50.7 | 18 | 31 |  | 2036 | 2058.7 | ○ | ○ | ○ | ○ | - | ○ | ○ | - | ○ | △1 | 2024 |  | 16 |  |  | 1 | 1 | - | 2025 | 2 | 0.33 | 2 | 0.33 | 2 | 0.33 | 0.495 | 改造・機能追加 | 2025
| 発電機盤 |  | 時間計画 | 取替 | 1977 | 2008 | 2008 | 18 | 39 | 18 | 28 | - | 31 | 50.7 | 18 | 31 |  | 2036 | 2058.7 | ○ | ○ | ○ | ○ | - | ○ | ○ | - | ○ | △1 | 2024 |  | 16 |  |  | 1 | 1 | - | 2025 | 2 | 0.33 | 2 | 0.33 | 2 | 0.33 | 0.495 | 継続使用 | 2025
水位計 | 水位計 |  | 状態監視 | 取替 | 1977 | 1977 | 1977 | 20 | 49 | 16 | 23 | - | - | 63.7 | 16 | 23 |  | 2000 | 2040.7 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | △1 | - | △1 | △1 | 2024 |  | 47 |  |  | 1 | 1 | - | 2025 | 2 | 0.33 | 2 | 0.33 | 2 | 0.33 | 0.495 | 取替 | 2025
|  | 検出部 | 状態監視 | 取替 | 1977 | 1977 | 1977 | 20 | 49 | 16 | 23 | - | - | 63.7 | 16 | 23 |  | 2000 | 2040.7 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | △1 | - | △1 | △1 | 2024 |  | 47 |  |  | 1 | 1 | - | 2025 | 2 | 0.33 | 2 | 0.33 | 2 | 0.33 | 0.495 | 取替 | 2025
|  | 変換器 | 状態監視 | 取替 | 1977 | 1977 | 1977 | 20 | 49 | 16 | 23 | - | - | 63.7 | 16 | 23 |  | 2000 | 2040.7 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | △1 | - | △1 | △1 | 2024 |  | 47 |  |  | 1 | 1 | - | 2025 | 2 | 0.33 | 2 | 0.33 | 2 | 0.33 | 0.495 | 取替 | 2025
|  | 水位計盤 | 時間計画 | 取替 | 1977 | 2008 | 2008 | 20 | 49 | 16 | 23 | - | 31 | 63.7 | 16 | 31 |  | 2031 | 2071.7 | ○ | ○ | ○ | ○ | - | ○ | ○ | - | ○ | △1 | 2024 |  | 16 |  |  | 1 | 1 | - | 2025 | 2 | 0.33 | 2 | 0.33 | 2 | 0.33 | 0.495 | 取替 | 2025
電源設備 | 発電設備 |  | 時間計画 | 取替 | 1977 | 2001 | 2001 | 21 | 55 | 15 | 26 | - | 24 | 71.5 | 15 | 24 |  | 2027 | 2072.5 | ○ | ○ | ○ | ○ | - | ○ | △1 | - | △1 | △1 | 2024 |  | 23 |  |  | 1 | 1 | - | 2025 | 2 | 0.33 | 2 | 0.33 | 2 | 0.33 | 0.495 | 取替 | 2025
|  | 機関 | 時間計画 | 取替 | 1977 | 2001 | 2001 | 15 | 36 | 20 | 28 | - | 24 | 46.8 | 20 | 24 |  | 2029 | 2047.8 | ○ | ○ | ○ | ○ | - | ○ | △1 | - | △1 | △1 | 2024 |  | 23 |  |  | 1 | 1 | - | 2025 | 2 | 0.33 | 2 | 0.33 | 2 | 0.33 | 0.495 | 取替 | 2025
|  | 発電機 | 時間計画 | 取替 | 1977 | 2001 | 2001 | 21 | 55 | 15 | 26 | - | 24 | 71.5 | 15 | 24 |  | 2027 | 2072.5 | ○ | ○ | ○ | ○ | - | ○ | △1 | - | △1 | △1 | 2024 |  | 23 |  |  | 1 | 1 | - | 2025 | 2 | 0.33 | 2 | 0.33 | 2 | 0.33 | 0.495 | 取替 | 2025
付属設備 | 管理用階段 |  | 事後保全 | 取替 | 1977 | 1977 | 1977 | 29 | 60 | 30 | 42 | - | - | 78 | 30 | 42 |  | 2019 | 2055 | ○ | ○ | △1 | ○ | - | △1 | △1 | - | △1 | △1 | 2024 |  | 47 |  |  | 1 | 1 | - | 2025 | 2 | 0.33 | 1 | 0.33 | 2 | 0.33 | 0.33 | 取替 | 2025
|  | 管理階段 | 事後保全 | 取替 | 1977 | 1977 | 1977 | 29 | 60 | 30 | 42 | - | - | 78 | 30 | 42 |  | 2019 | 2055 | ○ | ○ | ○ | ○ | - | △1 | △1 | - | △1 | △1 | 2024 |  | 47 |  |  | 1 | 1 | - | 2025 | 2 | 0.33 | 1 | 0.33 | 2 | 0.33 | 0.33 | 取替 | 2025
|  | 防護柵 | 事後保全 | 取替 | 1977 | 1977 | 1977 | 29 | 60 | 30 | 42 | - | - | 78 | 30 | 42 |  | 2019 | 2055 | ○ | ○ | △1 | ○ | - | △1 | △1 | - | △1 | △1 | 2024 |  | 47 |  |  | 1 | 1 | - | 2025 | 2 | 0.33 | 1 | 0.33 | 2 | 0.33 | 0.33 | 取替 | 2025
|  | 塗装 | 状態監視 | 取替 | 1977 | 1977 | 1977 | - | 15 |  |  | - | - | 19.5 | 0 | 0 |  | 1977 | 1996.5 | ○ | ○ | ○ | ○ | △1 | △1 | ○ | - | △1 | ○ | 2024 |  | 47 |  |  | - |  | - | - | 2 | 0.33 | 1 | 0.33 | 2 | 0.33 | 0.33 | 取替 | -
別表－１ ○○水門ゲート設備 総合診断評価シート
注記）□ 着色部は、他機器からの引用あるいは構成する部品等から引用した事例を示す
表題部において 着色部分は施設管理者が入力する箇所を示す