## ポンプ総合診断ＰＷＰ
欄番号 |  | ① | ② |  | ③ | ④ | ⑤ | ⑥ | ⑦ | ⑧ | ⑨ | ⑩ | ⑪ | ⑫ | ⑬ | ⑭ | ⑮ | ⑯ | ⑰ | ⑱ | ⑲ | ⑳ | ㉑ | ㉒ | ㉓ | ㉔ | ㉕ | ㉖ | ㉗ | ㉘ | ㉙ | ㉚ | ㉛ | ㉜ | ㉝ | ㉞ |  |  | ㉟ | ㊱ | ㊲ | ㊳ | ㊴ | ㊵ | ㊶ | ㊷ | ㊸
装置・機器 |  |  | 保全方式 | 実施方法 | ③: 設置 年度; ④: 最終 取替 ・更新 年度; ⑤: 最終 修繕 ・整備 年度; ⑥: 修繕・整備、取替・更新年数等; ⑬: 定期整備等周期; ⑮: 修繕・整備計画年度; ⑯: 取替・更新計画年度; ⑰: 使用上限年度; ⑱: 機能的耐用限界評価; ㉒: 物理的耐用限界評価; ㉗: 総合 評価; ㉘: 評価 年度; ㉙: 経過年数; ㉛: 修繕・整備までの年数; ㉝: 取替・更新までの年数 | 実施年度 |  | 影響度評価 | [6 empty] | 総合診断結果 |  | 備考
[8 empty] | 信頼性 Ｙｒ | 平均 Ｙｍ | 修繕・整備の平均値 | 取替・更新の平均値 | 修繕・整備実績 | 取替・更新実績 | 上限 1.3 Ｙｍ | 修繕・整備周期Ms | 取替・更新周期Us |  |  |  | 運転 操作 | 陳腐化 | 法令・技術基準との整合性 | 機能的評価 | 計測 ﾃﾞｰﾀ | 点検 結果 | 経過 年数 | 精密診断結果 | 物理的評価 |  |  | 修繕・整備 Ｙｐ | 取替・更新 Ｙｐ | 総合 評価 反映 | 計画年度まで | 総合 評価 反映 | 計画年度まで | 修繕・整備 | 取替・更新 | 設置 条件 E1 | 重み w1 | 故障 履歴 E2 | 重み w2 | 保全状況 E3 | 重み w3 | 影響度指数 | 措置 区分 | 実施 時期
監視操作制御設備 | 遠隔監視操作制御設備 |  | 時間計画 | 取替 | 2010 | 2010 | 2010 | 20 | 49 | 16 | 23 | - | - | 63.7 | 16 | 23 |  | 2033 | 2073.7 | - | ○ | ○ | ○ | - | × | ○ | - | × | - | 2024 | 14 | 14 |  |  | - | 9 | - | - | 2 | 0.33 | 2 | 0.33 | 2 | 0.33 | 0.495 | 更新中 | -
| 機場集中監視操作盤 |  | 時間計画 | 取替 | 1988 | 2008 | 2010 | 20 | 49 | 16 | 23 | - | 20 | 63.7 | 16 | 20 |  | 2031 | 2071.7 | - | ○ | ○ | ○ | - | △1 | ○ | - | △1 | △1 | 2024 | 14 | 16 | 1 | 1 |  |  | - | 2024 | 2 | 0.33 | 2 | 0.33 | 2 | 0.33 | 0.495 | 継続使用 | 2024 | 要修繕
| No.1主ポンプ制御盤 |  | 時間計画 | 取替 | 1988 | 2008 | 2010 | 20 | 49 | 16 | 23 | - | 20 | 63.7 | 16 | 20 |  | 2031 | 2071.7 | - | △1 | ○ | △1 | - | ○ | ○ | - | ○ | △1 | 2024 | 14 | 16 | 1 | 1 |  |  | - | 2024 | 2 | 0.33 | 2 | 0.33 | 2 | 0.33 | 0.495 | 継続使用 | 2024 | 要修繕
| No.2主ポンプ制御盤 |  | 時間計画 | 取替 | 1988 | 2008 | 2008 | 20 | 49 | 16 | 23 | - | 20 | 63.7 | 16 | 20 |  | 2031 | 2071.7 | - | △1 | ○ | △1 | - | ○ | ○ | - | ○ | △1 | 2024 | 16 | 16 | 1 | 1 |  |  | - | 2024 | 2 | 0.33 | 2 | 0.33 | 2 | 0.33 | 0.495 | 継続使用 | 2024 | 要修繕
| No.3主ポンプ制御盤 |  | 時間計画 | 取替 | 1988 | 2008 | 2008 | 20 | 49 | 16 | 23 | - | 20 | 63.7 | 16 | 20 |  | 2031 | 2071.7 | - | △1 | ○ | △1 | - | ○ | ○ | - | ○ | △1 | 2024 | 16 | 16 | 1 | 1 |  |  | - | 2024 | 2 | 0.33 | 2 | 0.33 | 2 | 0.33 | 0.495 | 継続使用 | 2024 | 要修繕
| No.1主ポンプ機側操作盤 |  | 時間計画 | 取替 | 1988 | 2008 | 2010 | 20 | 62 | 27 | 30 | - | 20 | 80.6 | 27 | 20 |  | 2038 | 2088.6 | - | ○ | ○ | ○ | - | ○ | ○ | - | ○ | ○ | 2024 | 14 | 16 |  |  | - | 14 | - | - | 2 | 0.33 | 2 | 0.33 | 2 | 0.33 | 0.495 | 継続使用 | -
| No.2主ポンプ機側操作盤 |  | 時間計画 | 取替 | 1988 | 2008 | 2008 | 20 | 62 | 27 | 30 | - | 20 | 80.6 | 27 | 20 |  | 2038 | 2088.6 | - | ○ | ○ | ○ | - | ○ | ○ | - | ○ | ○ | 2024 | 16 | 16 |  |  | - | 14 | - | - | 2 | 0.33 | 2 | 0.33 | 2 | 0.33 | 0.495 | 継続使用 | -
| No.3主ポンプ機側操作盤 |  | 時間計画 | 取替 | 1988 | 2008 | 2008 | 20 | 62 | 27 | 30 | - | 20 | 80.6 | 27 | 20 |  | 2038 | 2088.6 | - | ○ | ○ | ○ | - | ○ | ○ | - | ○ | ○ | 2024 | 16 | 16 |  |  | - | 14 | - | - | 2 | 0.33 | 2 | 0.33 | 2 | 0.33 | 0.495 | 継続使用 | -
| 系統機器機側操作盤 | 真空・燃料移送ポンプ機側操作盤 | 時間計画 | 取替 | 1988 | 2010 | 2010 | 20 | 62 | 27 | 30 | - | 20 | 80.6 | 27 | 20 |  | 2040 | 2090.6 | - | ○ | ○ | ○ | - | ○ | ○ | - | ○ | ○ | 2024 | 14 | 14 |  |  | - | 16 | - | - | 2 | 0.33 | 2 | 0.33 | 2 | 0.33 | 0.495 | 継続使用 | -
|  | 冷却水ポンプ機側操作盤 | 時間計画 | 取替 | 1988 | 2008 | 2008 | 20 | 62 | 27 | 30 | - | 20 | 80.6 | 27 | 20 |  | 2038 | 2088.6 | - | ○ | ○ | ○ | - | ○ | ○ | - | ○ | ○ | 2024 | 16 | 16 |  |  | - | 14 | - | - | 2 | 0.33 | 2 | 0.33 | 2 | 0.33 | 0.495 | 継続使用 | -
|  | 空気圧縮機機側操作盤 | 時間計画 | 取替 | 1988 | 2008 | 2011 | 20 | 62 | 27 | 30 | - | - | 80.6 | 27 | 30 |  | 2038 | 2088.6 | - | ○ | ○ | ○ | - | ○ | ○ | - | ○ | ○ | 2024 | 13 | 16 |  |  | - | 14 | - | - | 2 | 0.33 | 2 | 0.33 | 2 | 0.33 | 0.495 | 継続使用 | -
|  | 給気ファン操作盤 | 時間計画 | 取替 | 1988 | 2010 | 2010 | 20 | 62 | 27 | 30 | - | 23 | 80.6 | 27 | 23 |  | 2040 | 2090.6 | - | ○ | ○ | ○ | - | ○ | ○ | - | ○ | ○ | 2024 | 14 | 14 |  |  | - | 16 | - | - | 2 | 0.33 | 2 | 0.33 | 2 | 0.33 | 0.495 | 継続使用 | -
| コントロールセンタ（5面） |  | 時間計画 | 取替 | 1988 | 2008 | 2011 | 26 | 53 | 19 | 20 | - | 20 | 68.9 | 19 | 20 |  | 2028 | 2076.9 | - | ○ | ○ | ○ | - | ○ | ○ | - | ○ | ○ | 2024 | 13 | 16 |  |  | - | 4 | - | - | 2 | 0.33 | 2 | 0.33 | 2 | 0.33 | 0.495 | 継続使用 | -
| 監視設備（ＣＣＴＶ） |  | 時間計画 | 取替 | 1988 | 2008 | 2011 | 20 | 49 | 16 | 23 | - | 20 | 63.7 | 16 | 20 |  | 2031 | 2071.7 | - | ○ | ○ | ○ | - | △1 | ○ | - | △1 | △1 | 2024 | 13 | 16 | 1 | 1 |  |  | - | 2024 | 2 | 0.33 | 2 | 0.33 | 2 | 0.33 | 0.495 | 継続使用 | 2024 | 要修繕
| 計装設備 | 計装制御盤 | 時間計画 | 取替 | 1988 | 2008 | 2008 | 20 | 49 | 16 | 23 | - | 20 | 63.7 | 16 | 20 |  | 2031 | 2071.7 | - | ○ | ○ | ○ | - | ○ | ○ | - | ○ | ○ | 2024 | 16 | 16 |  |  | - | 7 | - | - | 2 | 0.33 | 2 | 0.33 | 2 | 0.33 | 0.495 | 継続使用 | -
|  | 水位計盤 | 時間計画 | 取替 | 1988 | 2008 | 2008 | 20 | 49 | 16 | 23 | - | 20 | 63.7 | 16 | 20 |  | 2031 | 2071.7 | - | ○ | ○ | ○ | - | ○ | ○ | - | ○ | ○ | 2024 | 16 | 16 |  |  | - | 7 | - | - | 2 | 0.33 | 2 | 0.33 | 2 | 0.33 | 0.495 | 継続使用 | -
| 入出力変換器盤 |  | 時間計画 | 取替 | 1988 | 2008 | 2011 | 20 | 49 | 16 | 23 | - | 20 | 63.7 | 16 | 20 |  | 2031 | 2071.7 | - | ○ | ○ | ○ | - | △1 | ○ | - | △1 | △1 | 2024 | 13 | 16 | 1 | 1 |  |  | - | 2024 | 2 | 0.33 | 2 | 0.33 | 2 | 0.33 | 0.495 | 継続使用 | 2024 | 要修繕
主ポンプ設備 | No.1主ポンプ（横軸） |  | 状態監視 | 修繕 | 1988 | 1988 | 2011 | 23 | 60 | 25 | 44 | 23 | - | 78 | 25 | 44 | 2036 |  | 2066 | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | ○ | ○ | 2024 | 13 | 36 | - | 12 |  |  | 2036 | - | 2 | 0.33 | 2 | 0.33 | 2 | 0.33 | 0.495 | 継続使用 | -
| No.2主ポンプ（横軸） |  | 状態監視 | 修繕 | 1988 | 1988 | 2012 | 23 | 60 | 25 | 44 | 24 | - | 78 | 25 | 44 | 2037 |  | 2066 | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | ○ | ○ | 2024 | 12 | 36 | - | 13 |  |  | 2037 | - | 2 | 0.33 | 2 | 0.33 | 2 | 0.33 | 0.495 | 継続使用 | -
| No.3主ポンプ（横軸） |  | 状態監視 | 修繕 | 1988 | 1988 | 2013 | 23 | 60 | 25 | 44 | 25 | - | 78 | 25 | 44 | 2038 |  | 2066 | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | ○ | ○ | 2024 | 11 | 36 | - | 14 |  |  | 2038 | - | 2 | 0.33 | 2 | 0.33 | 2 | 0.33 | 0.495 | 継続使用 | -
| No.1主配管 |  | 状態監視 | 修繕 | 1988 | 1988 | 2011 | 23 | 60 | 25 | 44 | 23 | - | 78 | 25 | 44 | 2036 |  | 2066 | - | ○ | ○ | ○ | ○ | △3 | ○ | - | △3 | △3 | 2024 | 13 | 36 | - | 12 |  |  | 2036 | - | 2 | 0.33 | 2 | 0.33 | 2 | 0.33 | 0.495 | 継続使用 | -
| No.2主配管 |  | 状態監視 | 修繕 | 1988 | 1988 | 1988 | 23 | 60 | 25 | 44 | - | - | 78 | 25 | 44 | 2013 |  | 2066 | - | ○ | ○ | ○ | ○ | △3 | △3 | - | △3 | △3 | 2024 | 36 | 36 | - | -11 |  |  | - | - | 2 | 0.33 | 2 | 0.33 | 2 | 0.33 | 0.495 | 継続使用 | -
| No.3主配管 |  | 状態監視 | 修繕 | 1988 | 1988 | 1988 | 23 | 60 | 25 | 44 | - | - | 78 | 25 | 44 | 2013 |  | 2066 | - | ○ | ○ | ○ | ○ | △3 | △3 | - | △3 | △3 | 2024 | 36 | 36 | - | -11 |  |  | - | - | 2 | 0.33 | 2 | 0.33 | 2 | 0.33 | 0.495 | 継続使用 | -
| No.1吐出し弁 |  | 時間計画 | 修繕 | 1988 | 1988 | 1988 | 36 | 93 | 20 | 33 | - | - | 120.9 | 20 | 33 | 2008 |  | 2108.9 | - | ○ | ○ | ○ | - | ○ | △3 | - | △3 | △3 | 2024 | 36 | 36 | - | -16 |  |  | - | - | 2 | 0.33 | 2 | 0.33 | 2 | 0.33 | 0.495 | 継続使用 | -
| No.2吐出し弁 |  | 時間計画 | 修繕 | 1988 | 1988 | 2012 | 36 | 93 | 20 | 33 | - | - | 120.9 | 20 | 33 | 2032 |  | 2108.9 | - | ○ | ○ | ○ | - | ○ | ○ | - | ○ | ○ | 2024 | 12 | 36 | - | 8 |  |  | 2032 | - | 2 | 0.33 | 2 | 0.33 | 2 | 0.33 | 0.495 | 継続使用 | -
| No.3吐出し弁 |  | 時間計画 | 修繕 | 1988 | 1988 | 1988 | 36 | 93 | 20 | 33 | - | - | 120.9 | 20 | 33 | 2008 |  | 2108.9 | - | ○ | ○ | ○ | - | ○ | △3 | - | △3 | △3 | 2024 | 36 | 36 | - | -16 |  |  | - | - | 2 | 0.33 | 2 | 0.33 | 2 | 0.33 | 0.495 | 継続使用 | -
| No.1逆流防止弁 |  | 事後保全 | 取替 | 1988 | 1988 | 1988 | 37 | 80 | 25 | 31 | - | - | 104 | 25 | 31 |  | 2019 | 2092 | - | ○ | ○ | ○ | - | ○ | ○ | - | ○ | ○ | 2024 | 36 | 36 |  |  | - | -5 |  | - | 2 | 0.33 | 2 | 0.33 | 2 | 0.33 | 0.495 | 継続使用 | -
| No.2逆流防止弁 |  | 事後保全 | 取替 | 1988 | 1988 | 1988 | 37 | 80 | 25 | 31 | - | - | 104 | 25 | 31 |  | 2019 | 2092 | - | ○ | ○ | ○ | - | △1 | ○ | - | △1 | △1 | 2024 | 36 | 36 | 1 | 1 |  |  |  | 2024 | 2 | 0.33 | 2 | 0.33 | 2 | 0.33 | 0.495 | 継続使用 | 2024 | 要修繕
| No.3逆流防止弁 |  | 事後保全 | 取替 | 1988 | 1988 | 1988 | 37 | 80 | 25 | 31 | - | - | 104 | 25 | 31 |  | 2019 | 2092 | - | ○ | ○ | ○ | - | ○ | ○ | - | ○ | ○ | 2024 | 36 | 36 |  |  | - | -5 |  | - | 2 | 0.33 | 2 | 0.33 | 2 | 0.33 | 0.495 | 継続使用 | -
主ポンプ駆動設備 | No.1ディーゼル機関 |  | 時間計画 | 修繕 | 1988 | 2010 | 2010 | 15 | 36 | 20 | 28 | 23 | - | 46.8 | 20 | 28 | 2030 |  | 2056.8 | - | ○ | ○ | ○ | - | △1 | ○ | - | △1 | △1 | 2024 | 14 | 14 | 1 | 1 |  |  | 2025 | 2025 | 2 | 0.33 | 2 | 0.33 | 2 | 0.33 | 0.495 | 継続使用 | 2025 | 要修繕
| No.2ディーゼル機関 |  | 時間計画 | 修繕 | 1988 | 1988 | 2012 | 15 | 36 | 20 | 28 | - | - | 46.8 | 20 | 28 | 2032 |  | 2034.8 | - | △1 | ○ | △1 | - | △1 | ○ | - | △1 | △1 | 2024 | 12 | 36 | 1 | 1 |  |  | 2025 | 2025 | 2 | 0.33 | 2 | 0.33 | 2 | 0.33 | 0.495 | 継続使用 | 2025 | 要修繕
| No.3ディーゼル機関 |  | 時間計画 | 修繕 | 1988 | 1988 | 2013 | 15 | 36 | 20 | 28 | - | - | 46.8 | 20 | 28 | 2033 |  | 2034.8 | - | △1 | ○ | △1 | - | △1 | ○ | - | △1 | △1 | 2024 | 11 | 36 | 1 | 1 |  |  | 2025 | 2025 | 2 | 0.33 | 2 | 0.33 | 2 | 0.33 | 0.495 | 継続使用 | 2025 | 要修繕
| No.1減速機 |  | 時間計画 | 修繕 | 1988 | 2011 | 2011 | 30 | 58 | 24 | 29 | 23 | - | 75.4 | 24 | 29 | 2035 |  | 2086.4 | - | ○ | ○ | ○ | - | ○ | ○ | - | ○ | ○ | 2024 | 13 | 13 | - | 11 |  |  | 2035 | - | 2 | 0.33 | 2 | 0.33 | 2 | 0.33 | 0.495 | 継続使用 | -
| No.2減速機 |  | 時間計画 | 修繕 | 1988 | 1988 | 1988 | 30 | 58 | 24 | 29 | - | - | 75.4 | 24 | 29 | 2012 |  | 2063.4 | - | ○ | ○ | ○ | - | ○ | △3 | - | △3 | △3 | 2024 | 36 | 36 | - | -12 |  |  | - | - | 2 | 0.33 | 2 | 0.33 | 2 | 0.33 | 0.495 | 継続使用 | -
| No.3減速機 |  | 時間計画 | 修繕 | 1988 | 1988 | 1988 | 30 | 58 | 24 | 29 | - | - | 75.4 | 24 | 29 | 2012 |  | 2063.4 | - | ○ | ○ | ○ | - | ○ | △3 | - | △3 | △3 | 2024 | 36 | 36 | - | -12 |  |  | - | - | 2 | 0.33 | 2 | 0.33 | 2 | 0.33 | 0.495 | 継続使用 | -
系統機器設備 | 燃料系統 | 燃料貯油槽 | 時間計画 | 修繕 | 1988 | 1988 | 1988 | 21 | 55 | 21 | 27 | - | - | 71.5 | 21 | 27 | 2009 |  | 2059.5 | - | △3 | ○ | ○ | - | ○ | △3 | - | △3 | △3 | 2024 | 36 | 36 | - | -15 |  |  | - | - | 2 | 0.33 | 2 | 0.33 | 2 | 0.33 | 0.495 | 継続使用 | -
|  | 燃料小出槽 | 時間計画 | 修繕 | 1988 | 2010 | 2010 | 24 | 63 | 24 | 29 | - | 23 | 81.9 | 24 | 23 | 2034 |  | 2091.9 | - | ○ | ○ | ○ | - | ○ | ○ | - | ○ | ○ | 2024 | 14 | 14 | - | 10 |  |  | 2034 | - | 2 | 0.33 | 2 | 0.33 | 2 | 0.33 | 0.495 | 継続使用 | -
|  | No.1燃料移送ポンプ | 事後保全 | 取替 | 1988 | 2010 | 2010 | 19 | 40 | 16 | 26 | - | 23 | 52 | 16 | 23 |  | 2036 | 2062 | - | ○ | ○ | ○ | - | ○ | ○ | - | ○ | ○ | 2024 | 14 | 14 | - |  | - | 12 | - | - | 2 | 0.33 | 2 | 0.33 | 2 | 0.33 | 0.495 | 継続使用 | -
|  | No.2燃料移送ポンプ | 事後保全 | 取替 | 1988 | 2010 | 2010 | 19 | 40 | 16 | 26 | - | 23 | 52 | 16 | 23 |  | 2036 | 2062 | - | ○ | ○ | ○ | - | ○ | ○ | - | ○ | ○ | 2024 | 14 | 14 | - |  | - | 12 | - | - | 2 | 0.33 | 2 | 0.33 | 2 | 0.33 | 0.495 | 継続使用 | -
| 冷却水系統 | No.1冷却水ポンプ | 時間計画 | 修繕 | 1988 | 2010 | 2010 | 19 | 47 | 14 | 21 | - | 23 | 61.1 | 14 | 23 | 2024 |  | 2071.1 | - | ○ | ○ | ○ | - | ○ | ○ | - | ○ | ○ | 2024 | 14 | 14 | - | 0 |  |  | 2024 | - | 2 | 0.33 | 2 | 0.33 | 2 | 0.33 | 0.495 | 継続使用 | -
|  | No.2冷却水ポンプ | 時間計画 | 修繕 | 1988 | 2010 | 2010 | 19 | 47 | 14 | 21 | - | 23 | 61.1 | 14 | 23 | 2024 |  | 2071.1 | - | ○ | ○ | ○ | - | ○ | ○ | - | ○ | ○ | 2024 | 14 | 14 | - | 0 |  |  | 2024 | - | 2 | 0.33 | 2 | 0.33 | 2 | 0.33 | 0.495 | 継続使用 | -
|  | No.2管内クーラ | 時間計画 | 修繕 | 1988 | 1988 | 1988 | 20 | 44 | 22 | 25 | - | - | 57.2 | 22 | 25 | 2010 |  | 2045.2 | - | ○ | ○ | ○ | - | ○ | △3 | - | △3 | △3 | 2024 | 36 | 36 | - | -14 |  |  | - | - | 2 | 0.33 | 2 | 0.33 | 2 | 0.33 | 0.495 | 継続使用 | -
|  | No.3管内クーラ | 時間計画 | 修繕 | 1988 | 1988 | 1988 | 20 | 44 | 22 | 25 | - | - | 57.2 | 22 | 25 | 2010 |  | 2045.2 | - | ○ | ○ | ○ | - | ○ | △3 | - | △3 | △3 | 2024 | 36 | 36 | - | -14 |  |  | - | - | 2 | 0.33 | 2 | 0.33 | 2 | 0.33 | 0.495 | 継続使用 | -
|  | 膨張タンク | 時間計画 | 修繕 | 1988 | 2010 | 2010 | 24 | 47 | 20 | 22 | - | - | 61.1 | 20 | 22 | 2030 |  | 2071.1 | - | ○ | ○ | ○ | - | ○ | ○ | - | ○ | ○ | 2024 | 14 | 14 | - | 6 |  |  | 2030 | - | 2 | 0.33 | 2 | 0.33 | 2 | 0.33 | 0.495 | 継続使用 | -
| 始動系統 | No.1空気圧縮機 | 事後保全 | 修繕 | 1988 | 2011 | 2011 | 13 | 32 | 17 | 24 | - | 23 | 41.6 | 17 | 23 | 2028 |  | 2052.6 | - | ○ | ○ | ○ | - | ○ | △3 | - | △3 | △3 | 2024 | 13 | 13 | - | 4 |  |  | 2028 | - | 2 | 0.33 | 2 | 0.33 | 2 | 0.33 | 0.495 | 継続使用 | -
|  | No.2空気圧縮機 | 事後保全 | 修繕 | 1988 | 2011 | 2011 | 13 | 32 | 17 | 24 | - | 23 | 41.6 | 17 | 23 | 2028 |  | 2052.6 | - | ○ | ○ | ○ | - | ○ | △3 | - | △3 | △3 | 2024 | 13 | 13 | - | 4 |  |  | 2028 | - | 2 | 0.33 | 2 | 0.33 | 2 | 0.33 | 0.495 | 継続使用 | -
|  | No.1始動空気槽 | 事後保全 | 修繕 | 1988 | 2011 | 2011 | 18 | 46 | 18 | 28 | - | 23 | 59.8 | 18 | 23 | 2029 |  | 2070.8 | - | ○ | ○ | ○ | - | ○ | ○ | - | ○ | ○ | 2024 | 13 | 13 | - | 5 |  |  | 2029 | - | 2 | 0.33 | 2 | 0.33 | 2 | 0.33 | 0.495 | 継続使用 | -
|  | No.2始動空気槽 | 事後保全 | 修繕 | 1988 | 2011 | 2011 | 18 | 46 | 18 | 28 | - | 23 | 59.8 | 18 | 23 | 2029 |  | 2070.8 | - | ○ | ○ | ○ | - | ○ | ○ | - | ○ | ○ | 2024 | 13 | 13 | - | 5 |  |  | 2029 | - | 2 | 0.33 | 2 | 0.33 | 2 | 0.33 | 0.495 | 継続使用 | -
|  | No.3始動空気槽 | 事後保全 | 修繕 | 1988 | 2011 | 2011 | 18 | 46 | 18 | 28 | - | 23 | 59.8 | 18 | 23 | 2029 |  | 2070.8 | - | ○ | ○ | ○ | - | ○ | ○ | - | ○ | ○ | 2024 | 13 | 13 | - | 5 |  |  | 2029 | - | 2 | 0.33 | 2 | 0.33 | 2 | 0.33 | 0.495 | 継続使用 | -
| 満水系統 | No.1真空ポンプ | 時間計画 | 修繕 | 1988 | 2011 | 2011 | 14 | 34 | 19 | 29 | - | 23 | 44.2 | 19 | 23 | 2030 |  | 2055.2 | - | ○ | ○ | ○ | - | △1 | ○ | - | △1 | △1 | 2024 | 13 | 13 | 1 | 1 |  |  | 2025 | - | 2 | 0.33 | 2 | 0.33 | 2 | 0.33 | 0.495 | 取替 | 2025
|  | No.2真空ポンプ | 時間計画 | 修繕 | 1988 | 2011 | 2011 | 14 | 34 | 19 | 29 | - | 23 | 44.2 | 19 | 23 | 2030 |  | 2055.2 | - | ○ | ○ | ○ | - | ○ | ○ | - | ○ | ○ | 2024 | 13 | 13 | - | 6 |  |  | 2030 | - | 2 | 0.33 | 2 | 0.33 | 2 | 0.33 | 0.495 | 継続使用 | -
電源設備 | 自家発電設備 | No.1発電機盤 | 時間計画 | 修繕 | 1988 | 2010 | 2010 | 21 | 55 | 15 | 26 | - | 23 | 71.5 | 15 | 23 | 2025 |  | 2081.5 | - | ○ | ○ | ○ | - | ○ | ○ | - | ○ | ○ | 2024 | 14 | 14 | - | 1 |  |  | 2025 | - | 2 | 0.33 | 2 | 0.33 | 2 | 0.33 | 0.495 | 継続使用 | -
|  | No.2発電機盤 | 時間計画 | 修繕 | 1988 | 2010 | 2010 | 21 | 55 | 15 | 26 | - | 23 | 71.5 | 15 | 23 | 2025 |  | 2081.5 | - | ○ | ○ | ○ | - | △1 | ○ | - | △1 | △1 | 2024 | 14 | 14 | 1 | 1 |  |  | 2025 | - | 2 | 0.33 | 2 | 0.33 | 2 | 0.33 | 0.495 | 継続使用 | 2025 | 要修繕
|  | No.1発電機 | 時間計画 | 修繕 | 1988 | 2010 | 2010 | 34 | 75 | 22 | 27 | - | 23 | 97.5 | 22 | 23 | 2032 |  | 2107.5 | - | ○ | ○ | ○ | - | ○ | ○ | - | ○ | ○ | 2024 | 14 | 14 | - | 8 |  |  | 2032 | - | 2 | 0.33 | 2 | 0.33 | 2 | 0.33 | 0.495 | 継続使用 | -
|  | No.2発電機 | 時間計画 | 修繕 | 1988 | 2010 | 2010 | 34 | 75 | 22 | 27 | - | 23 | 97.5 | 22 | 23 | 2032 |  | 2107.5 | - | ○ | ○ | ○ | - | ○ | ○ | - | ○ | ○ | 2024 | 14 | 14 | - | 8 |  |  | 2032 | - | 2 | 0.33 | 2 | 0.33 | 2 | 0.33 | 0.495 | 継続使用 | -
|  | No.1ディーゼル機関 | 時間計画 | 修繕 | 1988 | 2010 | 2010 | 15 | 36 | 20 | 28 | - | 23 | 46.8 | 20 | 23 | 2030 |  | 2056.8 | - | ○ | ○ | ○ | - | △1 | ○ | - | △1 | △1 | 2024 | 14 | 14 | 1 | 1 |  |  | 2025 | - | 2 | 0.33 | 2 | 0.33 | 2 | 0.33 | 0.495 | 継続使用 | 2025 | 要修繕
|  | No.2ディーゼル機関 | 時間計画 | 修繕 | 1988 | 2010 | 2010 | 15 | 36 | 20 | 28 | - | 23 | 46.8 | 20 | 23 | 2030 |  | 2056.8 | - | ○ | ○ | ○ | - | △1 | ○ | - | △1 | △1 | 2024 | 14 | 14 | 1 | 1 |  |  | 2025 | - | 2 | 0.33 | 2 | 0.33 | 2 | 0.33 | 0.495 | 継続使用 | 2025 | 要修繕
| 受変電設備 | 低圧受電盤 | 時間計画 | 取替 | 1988 | 2008 | 2011 | 21 | 55 | 15 | 26 | - | - | 71.5 | 15 | 26 |  | 2034 | 2079.5 | - | ○ | ○ | ○ | - | ○ | ○ | - | ○ | ○ | 2024 | 13 | 16 |  |  | - | 10 |  | - | 2 | 0.33 | 2 | 0.33 | 2 | 0.33 | 0.495 | 継続使用 | -
| 直流電源設備 | 直流電源盤 | 時間計画 | 取替 | 1988 | 2008 | 2008 | 21 | 59 | － | 27 | - | - | 76.7 | － | 27 |  | 2035 | 2084.7 | - | ○ | ○ | ○ | - | ○ | ○ | - | ○ | ○ | 2024 | 16 | 16 |  |  | - | 11 |  | - | 2 | 0.33 | 2 | 0.33 | 2 | 0.33 | 0.495 | 継続使用 | -
| 無停電電源設備 | ＵＰＳ | 時間計画 | 取替 | 1988 | 2008 | 2008 | 21 | 59 | － | 27 | - | - | 76.7 | － | 27 |  | 2035 | 2084.7 | - | ○ | ○ | ○ | - | ○ | ○ | - | ○ | ○ | 2024 | 16 | 16 |  |  | - | 11 |  | - | 2 | 0.33 | 2 | 0.33 | 2 | 0.33 | 0.495 | 継続使用 | -
除塵設備 | 除塵機 | No.1除塵機 | 時間計画 | 修繕 | 1988 | 2011 | 2011 | 28 | 52 | 25 | 26 | - | 23 | 67.6 | 25 | 23 | 2036 |  | 2078.6 | - | ○ | ○ | ○ | - | ○ | ○ | - | ○ | ○ | 2024 | 13 | 13 | - | 12 |  |  | 2036 | - | 2 | 0.33 | 2 | 0.33 | 2 | 0.33 | 0.495 | 継続使用 | -
|  | No.2除塵機 | 時間計画 | 修繕 | 1988 | 2011 | 2011 | 28 | 52 | 25 | 26 | - | 23 | 67.6 | 25 | 23 | 2036 |  | 2078.6 | - | ○ | ○ | ○ | - | ○ | ○ | - | ○ | ○ | 2024 | 13 | 13 | - | 12 |  |  | 2036 | - | 2 | 0.33 | 2 | 0.33 | 2 | 0.33 | 0.495 | 継続使用 | -
|  | No.3除塵機 | 時間計画 | 修繕 | 1988 | 2011 | 2011 | 28 | 52 | 25 | 26 | - | 23 | 67.6 | 25 | 23 | 2036 |  | 2078.6 | - | ○ | ○ | ○ | - | ○ | ○ | - | ○ | ○ | 2024 | 13 | 13 | - | 12 |  |  | 2036 | - | 2 | 0.33 | 2 | 0.33 | 2 | 0.33 | 0.495 | 継続使用 | -
| 搬送設備 | コンベヤ | 時間計画 | 修繕 | 1988 | 2011 | 2011 | 25 | 58 | 30 | 32 | - | 23 | 75.4 | 30 | 23 | 2041 |  | 2086.4 | - | ○ | ○ | ○ | - | ○ | ○ | - | ○ | ○ | 2024 | 13 | 13 | - | 17 |  |  | 2041 | - | 2 | 0.33 | 2 | 0.33 | 2 | 0.33 | 0.495 | 継続使用 | -
| 除塵機機側操作盤 |  | 時間計画 | 取替 | 1988 | 2011 | 2011 | 31 | 59 | 16 | 26 | - | 23 | 76.7 | 16 | 23 |  | 2037 | 2087.7 | - | ○ | ○ | ○ | - | △1 | ○ | - | △1 | △1 | 2024 | 13 | 13 | 1 | 1 |  |  | 2025 | 2025 | 2 | 0.33 | 2 | 0.33 | 2 | 0.33 | 0.495 | 継続使用 | 2025 | 要修繕
付属設備 | 天井クレーン |  | 事後保全 | 修繕 | 1988 | 1988 | 1988 | 29 | 60 | 30 | 42 | - | - | 78 | 30 | 42 | 2018 |  | 2066 | - | ○ | ○ | ○ | - | ○ | △3 | - | △3 | △3 | 2024 | 36 | 36 | - | -6 |  |  | - | - | 2 | 0.33 | 2 | 0.33 | 2 | 0.33 | 0.495 | 継続使用 | -
| 換気設備 |  | 事後保全 | 取替 | 1988 | 2011 | 2011 | 13 | 32 | 17 | 24 | - | 23 | 41.6 | 17 | 23 |  | 2035 | 2052.6 | - | ○ | ○ | ○ | - | ○ | △3 | - | △3 | △3 | 2024 | 13 | 13 | - |  | - | 11 | - | - | 2 | 0.33 | 2 | 0.33 | 2 | 0.33 | 0.495 | 継続使用 | -
| 吸水槽ゲート | No.1扉体 | 事後保全 | 修繕 | 1988 | 1988 | 1988 | 29 | 60 | 30 | 42 | - | - | 78 | 30 | 42 | 2018 |  | 2066 | - | ○ | ○ | ○ | - | △3 | △3 | - | △3 | △3 | 2024 | 36 | 36 | - | -6 |  |  | - | - | 2 | 0.33 | 2 | 0.33 | 2 | 0.33 | 0.495 | 継続使用 | -
|  | No.1戸当り | 事後保全 | 修繕 | 1988 | 1988 | 1988 | 29 | 60 | 30 | 42 | - | - | 78 | 30 | 42 | 2018 |  | 2066 | - | ○ | ○ | ○ | - | ○ | △3 | - | △3 | △3 | 2024 | 36 | 36 | - | -6 |  |  | - | - | 2 | 0.33 | 2 | 0.33 | 2 | 0.33 | 0.495 | 継続使用 | -
|  | No.1開閉装置 | 事後保全 | 取替 | 1988 | 1988 | 1988 | 19 | 36 | － | 27 | - | - | 46.8 | － | 27 | - | 2015 | 2034.8 | - | ○ | ○ | ○ | - | △3 | △1 | - | △1 | △1 | 2024 | 36 | 36 | 1 | 1 |  |  | - | 2025 | 2 | 0.33 | 2 | 0.33 | 2 | 0.33 | 0.495 | 継続使用 | 2025 | 要修繕
|  | No.2扉体 | 事後保全 | 修繕 | 1988 | 1988 | 1988 | 29 | 60 | 30 | 42 | - | - | 78 | 30 | 42 | 2018 |  | 2066 | - | ○ | ○ | ○ | - | △3 | △3 | - | △3 | △3 | 2024 | 36 | 36 | - | -6 |  |  | - | - | 2 | 0.33 | 2 | 0.33 | 2 | 0.33 | 0.495 | 継続使用 | -
|  | No.2戸当り | 事後保全 | 修繕 | 1988 | 1988 | 1988 | 29 | 60 | 30 | 42 | - | - | 78 | 30 | 42 | 2018 |  | 2066 | - | ○ | ○ | ○ | - | ○ | △3 | - | △3 | △3 | 2024 | 36 | 36 | - | -6 |  |  | - | - | 2 | 0.33 | 2 | 0.33 | 2 | 0.33 | 0.495 | 継続使用 | -
|  | No.2開閉装置 | 事後保全 | 取替 | 1988 | 1988 | 1988 | 19 | 36 | － | 27 | - | - | 46.8 | － | 27 | - | 2015 | 2034.8 | - | ○ | ○ | ○ | - | △3 | △1 | - | △1 | △1 | 2024 | 36 | 36 | 1 | 1 |  |  | - | 2025 | 2 | 0.33 | 2 | 0.33 | 2 | 0.33 | 0.495 | 継続使用 | 2025 | 要修繕
|  | No.3扉体 | 事後保全 | 修繕 | 1988 | 1988 | 1988 | 29 | 60 | 30 | 42 | - | - | 78 | 30 | 42 | 2018 |  | 2066 | - | ○ | ○ | ○ | - | △3 | △3 | - | △3 | △3 | 2024 | 36 | 36 | - | -6 |  |  | - | - | 2 | 0.33 | 2 | 0.33 | 2 | 0.33 | 0.495 | 継続使用 | -
|  | No.3戸当り | 事後保全 | 修繕 | 1988 | 1988 | 1988 | 29 | 60 | 30 | 42 | - | - | 78 | 30 | 42 | 2018 |  | 2066 | - | ○ | ○ | ○ | - | ○ | △3 | - | △3 | △3 | 2024 | 36 | 36 | - | -6 |  |  | - | - | 2 | 0.33 | 2 | 0.33 | 2 | 0.33 | 0.495 | 継続使用 | -
|  | No.3開閉装置 | 事後保全 | 取替 | 1988 | 1988 | 1988 | 19 | 36 | － | 27 | - | - | 46.8 | － | 27 | - | 2015 | 2034.8 | - | ○ | ○ | ○ | - | △1 | △1 | - | △1 | △1 | 2024 | 36 | 36 | 1 | 1 |  |  | - | 2025 | 2 | 0.33 | 2 | 0.33 | 2 | 0.33 | 0.495 | 継続使用 | 2025 | 要修繕
|  | 機側操作盤 | 事後保全 | 取替 | 1988 | 1988 | 1988 | 18 | 39 | 18 | 28 | - | - | 50.7 | 18 | 28 |  | 2016 | 2038.7 | - | ○ | ○ | ○ | - | △3 | △1 | - | △1 | △1 | 2024 | 36 | 36 | 1 | 1 |  |  | - | 2025 | 2 | 0.33 | 2 | 0.33 | 2 | 0.33 | 0.495 | 継続使用 | 2025 | 要修繕
36
別表－１ 〇〇排水機場ポンプ設備 総合診断評価シート
注記）□ 着色部は、他機器からの引用あるいは構成する部品等から引用した事例を示す
表題部において 着色部分は施設管理者が入力する箇所を示す